Akce:	Nám. W. Churchilla 4, Praha 3

Stavební úprava a změna využití části menzy ve 2.NP

Stupeň:  	Dokumentace pro stavební povolení

Zak.č.:	 027 21 4

D.1.4.3

VZDUCHOTECHNIKA

Technická zpráva

Vypracoval: Záruba                                                   Praha, říjen 2022

Projektem vzduchotechniky je řešeno větrání a zároveň chlazení části menzy ve 2.NP objektu Italská VŠE Praha 23. Kromě prostoru pro učebny je v upravované části menzy též občerstvení se zázemím, recepce, sklady a technické zázemí.

Podkladem pro zpracování projektu vzduchotechniky bylo:

- stavební výkresy v měř. 1:150,

- konzultace s vedoucím projektantem a ostatními profesemi,

- projektové podklady dodavatelů.

Při návrhu vzd. zařízení byly respektovány následující předpisy:

ČSN 12 7010 - Navrhování vzduchotechnických a klimatizačních zařízení.

Zákon č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů.

Nařízení vlády č. 272/2011 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací.

Nařízení vlády č. 93/2012 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci, ve znění nařízení vlády č. 68/2010 Sb.

Vyhláška č. 410/2005 Sb. - Zařízení pro výchovu a vzdělávání dětí a mladistvých.

Vyhláška č. 137/2004 Sb. - Stravovací zařízení.

ČSN 73 0872 - Požární bezpečnost staveb. Ochrana staveb proti šíření požáru vzduchotechnickým  zařízením.

ČSN 73 0548 - Výpočet tepelné zátěže klimatizovaných prostorů.

ČSN 73 4108 - Šatny, umyvárny a záchody (změna 1 z r. 1999).

ČSN EN 15665 změna 1.2011 – větrání staveb.

ČSN EN 13779 Větrání nebytových budov - základní požadavky na větrací a klimatizační systémy ÚNMZ 2010

Vyhláška č.6/2003 Sb. Ze dne 16.12.2002 – Pobytové místnosti.

Vyhláška o dokumentaci staveb ze dne 28.2.2013, kterou se mění vyhláška č.499/2006 Sb.

Nařízení komise EU č. 1253/2014, kterým se provádí směrnice Evropského parlamentu a

Rady 09/125/ES - Požadavky na Ekodesign jednotek.

Uvažované klimatické podmínky:

- výpočtová teplota zimní			tez = -12 oC

- výpočtová teplota letní			tel  =  32 oC

Pro všechny upravované prostory je navrženo jedno samostatné vzduchotechnické zařízení.

Koncepce řešení vychází z následujících skutečností:

Tepelné ztráty jsou kryty ústředním vytápěním.

Předpokládané max. počty lidí: učebny a catering – 150 osob; učebna 203h – 30 osob.

Pro ohřev vzduch ve vzt. jednotce se využije voda 70/50°C, pro chlazení vzduch je využit split systém s přímým výparníkem v jednotce.

Požadavky na udržování mikroklimatu:

Teploty: letní – společenské prostory – větrání vzduchem upraveným na teplotu 22°C

zimní – řeší projekt UT

Hlučnost: společenské prostory			LA = 45 dB(A)

venkovní prostory - ve dne		LA = 50 dB(A)

v noci		LA = 40 dB(A)

Vzduchotechnické zařízení je sestaveno z následujících výrobků:

- sestavná jednotka (filtrace, rekuperace, ohřev, chlazení)

- kondenzační jednotka

- koncové prvky – anemostaty, talířové ventily

- tlumiče hluku vložkové

- ohebné hliníkové potrubí s tlumením hluku, potrubí spiro, potrubí sk. I z ocel. pozink. plechu a další běžné vzduchotechnické výrobky.

Podle potřeby izolace a nátěry.

V oblasti požárního zabezpečení nebylo u nového vzd. zařízení nutné činit žádná zvláštní opatření.

Šíření chvění je podstatně omezeno již vlastní konstrukcí jednotek, kde jsou točivé části pružně uloženy na tlumičích chvění a jednotlivá potrubí jsou připojená přes pružné manžety. Při montáži se průchody vzduchovodů zdmi a stropy obalí izolací.

Samostatným projektem je řešeno připojení vzd. zařízení na rozvody el. energie, na rozvody topného media, odvod kondenzátu a stavební přípomoce.

Ovládání vzd. zařízení se provede následovně:

Kabelovým ovladačem z recepce, případně nadřazeným systémem M+R.

POPIS  VZDUCHOTECHNICKÉHO  ZAŘÍZENÍ

Větrání je zajišťováno sestavnou vzduchotechnickou jednotkou (filtrace, rekuperace, ohřev, chlazení), která je umístěna do samostatné strojovny. Strojovna je součástí upravovaných prostorů menzy. Sání čerstvého vzduchu i výfuk vzduchu znehodnoceného je přes fasádu objektu. Ve větraných prostorech jsou potrubní rozvody zavěšeny nad podhledem a jako koncové prvky jak pro přívod tak pro odvod vzduchu jsou použity vířivé anemostaty a talířové ventily. Do vzduchovodů, a to jak směrem ven z objekt, tak směrem do větraných prostorů jsou vloženy tlumiče hluku a jednotlivé koncové prvky jsou napojeny ohebným potrubím s útlumem hluku. Všechny potrubní rozvody budou opatřeny tepelnou a akustickou izolací.

Zařízení bude opatřeno systémem M+R s možností komunikace s nadřazeným systémem, kabelový ovladač se umístí do recepce.

Zdroj chladu, venkovní splitová jednotka, se umístí na konzoli na fasádě, trasa potrubí chladiva ve venkovním prostoru bude kryta plastovou lištou.

Vzduchový výkon zařízení je stanoven na 6000 m3/hod. a na jednotlivé větrané místnosti je toto množství rozděleno následovně:

m. č. 					přívod m3/h	odtah m3/h	výměna/h	m3/h/osoba

učebny a catering 203 a 230a	5050		4800		3,6x		33

recepce 203b				50		-		2,5x		50

zázemí catering 203c			-		200		8x		-

sklad 203g				-		200		3x  		-

učebna 203h				900		800		4x		30

Nároky na energie:

Větrání: - el. energie kW				4,8

-  el. energie chlazení kW			8,4

- ohřev (voda 70/50°C) kW			12

PRÁCE,  KTERÉ  NEJSOU  DODÁVKOU  VZD

1. Stavební práce

Zhotovení průrazů zdmi a stropy a jejich začistění po skončené montáži.

V místech průchodu potrubních tras zdmi a stropy obalit vzduchovody izolací

Instalace mřížky do dveří u m. č. 203d a 203e.

2. Lešení

Zhotovení lešení pro montáž vzd. zařízení pod stropy a na fasádě.

3. Elektrikářské práce

Připojení el. zařízení na rozvody elektro.

4. Voda a kanalizace

Odvod kondenzátu od vzt. jednotky ve strojovně.

5. Topení

Připojení jednotky na rozvody topného media.