## Rekapitulace stavby
Export Komplet | [27 empty] | 2.0 | ZAMOK |  |  |  |  | False | False | {85117694-da4a-48cb-baf2-57fa1ab6f243}
[33 empty] | 0,01 | 21
[33 empty] | 0,01 | 15
|  | REKAPITULACE STAVBY | [17 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [11 empty] | Návod na vyplnění | 0,001
|  | Kód: |  |  |  |  | 99/2023 | [24 empty] | Měnit lze pouze buňky se žlutým podbarvením! 1) na prvním listu Rekapitulace stavby vyplňte v sestavě a) Souhrnný list - údaje o Uchazeči (přenesou se do ostatních sestav i v jiných listech) b) Rekapitulace objektů - potřebné Ostatní náklady 2) na vybraných listech vyplňte v sestavě a) Krycí list - údaje o Uchazeči, pokud se liší od údajů o Uchazeči na Souhrnném listu (údaje se přenesou do ostatních sestav v daném listu) b) Rekapitulace rozpočtu - potřebné Ostatní náklady c) Celkové náklady za stavbu - ceny u položek - množství, pokud má žluté podbarvení - a v případě potřeby poznámku (ta je ve skrytém sloupci) | 0,01
|  | Stavba: |  |  |  |  | HYDRAULICKÉ VYVÁŽENÍ OTOPNÉ SOUSTAVY - EISLEROVA KOLEJ | [25 empty] | 0,01
|  | KSO: | [13 empty] | CC-CZ: | [16 empty] | 0,01
|  | Místo: |  |  |  |  | V ZAHRÁDKÁCH 1953/67, 130 00 PRAHA 3 | [8 empty] | Datum: |  | 4. 9. 2023 | [14 empty] | 0,01
0,01
|  | Zadavatel: | [13 empty] | IČ: | [16 empty] | 0,01
[16 empty] | DIČ: | [16 empty] | 0,01
0,01
|  | Uchazeč: | [13 empty] | IČ: |  | Vyplň údaj | [14 empty] | 0,01
|  |  | Vyplň údaj | [12 empty] | DIČ: |  | Vyplň údaj | [14 empty] | 0,01
False
|  | Projektant: | [13 empty] | IČ: | [16 empty] | False
|  |  | Ing. Václav Pilát | [12 empty] | DIČ: | [16 empty] | True
0,01
|  | Zpracovatel: | [13 empty] | IČ: | [16 empty] | 0,01
|  |  | Zdeněk Drda | [12 empty] | DIČ: | [16 empty] | True
Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podminky.urs.cz.
|  | Cena bez DPH | [13 empty] | 0
[8 empty] | Sazba daně |  |  | Základ daně |  |  |  |  | Výše daně
|  | DPH |  | základní |  |  |  | 21% |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | snížená |  |  |  | 15% |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | zákl. přenesená |  |  |  | 21% |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | sníž. přenesená |  |  |  | 15% |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | nulová |  |  |  | 0% |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  | Cena s DPH | [6 empty] | v |  |  | CZK |  |  |  | 0
|  | Projektant | [11 empty] | Zpracovatel
|  | Datum a podpis: | [7 empty] | Razítko |  |  |  | Datum a podpis: |  |  | Razítko
|  | Objednavatel | [11 empty] | Uchazeč
|  | Datum a podpis: | [7 empty] | Razítko |  |  |  | Datum a podpis: |  |  | Razítko
REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ
| Kód: | [6 empty] | 99/2023
| Stavba: | [6 empty] | HYDRAULICKÉ VYVÁŽENÍ OTOPNÉ SOUSTAVY - EISLEROVA KOLEJ
| Místo: | [6 empty] | V ZAHRÁDKÁCH 1953/67, 130 00 PRAHA 3 | [6 empty] | Datum: |  | 4. 9. 2023
| Zadavatel: | [13 empty] | Projektant: |  | Ing. Václav Pilát |  |  | Informatívní údaje z listů zakázek
| Uchazeč: | [13 empty] | Zpracovatel: |  | Zdeněk Drda
| Kód |  |  |  | Popis | [7 empty] | Cena bez DPH [CZK] |  |  |  |  | Cena s DPH [CZK] | Typ | z toho Ostat. náklady [CZK] | DPH [CZK] | Normohodiny [h] | DPH základní [CZK] | DPH snížená [CZK] | DPH základní přenesená [CZK] | DPH snížená přenesená [CZK] | Základna DPH základní | Základna DPH snížená | Základna DPH zákl. přenesená | Základna DPH sníž. přenesená | Základna DPH nulová
| Náklady z rozpočtů | [11 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | D | 0 |  | IMPORT | {85117694-da4a-48cb-baf2-57fa1ab6f243} | {00000000-0000-0000-0000-000000000000}
/ |  | 99/2023 |  |  |  | HYDRAULICKÉ VYVÁŽENÍ OTOPNÉ SOUSTAVY - EISLEROVA KOLEJ | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | STA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 | ###NOINSERT### | IMPORT | {85117694-da4a-48cb-baf2-57fa1ab6f243} | {00000000-0000-0000-0000-000000000000}

## 99-2023 - HYDRAULICKÉ VYV...
{85117694-da4a-48cb-baf2-57fa1ab6f243}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ | [7 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
HYDRAULICKÉ VYVÁŽENÍ OTOPNÉ SOUSTAVY - EISLEROVA KOLEJ
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  | V ZAHRÁDKÁCH 1953/67, 130 00 PRAHA 3 |  |  | Datum: | 4. 9. 2023
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ: | Vyplň údaj
|  | Vyplň údaj |  |  |  | DIČ: | Vyplň údaj
| Projektant: |  |  |  |  | IČ:
|  | Ing. Václav Pilát |  |  |  | DIČ:
| Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ:
|  | Zdeněk Drda |  |  |  | DIČ:
Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podminky.urs.cz.
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
| Projektant |  |  | Zpracovatel
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
| Objednavatel |  |  | Uchazeč
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
HYDRAULICKÉ VYVÁŽENÍ OTOPNÉ SOUSTAVY - EISLEROVA KOLEJ
Místo: |  |  | V ZAHRÁDKÁCH 1953/67, 130 00 PRAHA 3 |  |  | Datum: | 4. 9. 2023
Zadavatel: | [5 empty] | Projektant: | Ing. Václav Pilát
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel: | Zdeněk Drda
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací | [6 empty] | 0 | [11 empty] | -1
| PSV - Práce a dodávky PSV | [5 empty] | 0
| 713 - Izolace tepelné | [5 empty] | 0
| 732 - Ústřední vytápění - strojovny | [5 empty] | 0
| 733 - Ústřední vytápění - rozvodné potrubí | [5 empty] | 0
| 734 - Ústřední vytápění - armatury | [5 empty] | 0
| 736 - Ostatní konstrukce a práce | [5 empty] | 0
| 783 - Dokončovací práce - nátěry | [5 empty] | 0
| OST - Ostatní | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
HYDRAULICKÉ VYVÁŽENÍ OTOPNÉ SOUSTAVY - EISLEROVA KOLEJ
Místo: |  |  | V ZAHRÁDKÁCH 1953/67, 130 00 PRAHA 3 |  |  | Datum: | 4. 9. 2023
Zadavatel: | [5 empty] | Projektant: | Ing. Václav Pilát
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel: | Zdeněk Drda
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.67598 |  | 1.3278 |  | D | -1 | [10 empty] | 0
| D | PSV | Práce a dodávky PSV |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.67598 |  | 1.3278 | 2 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | 713 | Izolace tepelné |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.08185 |  | 0.337 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | 713410811 | Odstranění izolace tepelné potrubí pásy nebo rohožemi bez úpravy staženými drátem tl do 50 mm | m | 60 |  | 0 | CS ÚRS 2023 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.0053 | 0.318 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1418689872
| VV |  | "tepelné izolace na potrubí do DN25 - demontáž"32 |  | 32 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "tepelné izolace na potrubí do DN50 - demontáž"28 |  | 28 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 60 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
2 | K | 713410813 | Odstranění izolace tepelné potrubí pásy nebo rohožemi bez úpravy staženými drátem tl přes 50 mm | m | 2 |  | 0 | CS ÚRS 2023 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.0095 | 0.019 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 220147669
| VV |  | "tepelné izolace na potrubí do DN100 - demontáž"2 |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
3 | K | 713471212 | Montáž tepelné izolace armatur snímatelnými pouzdry na suchý zip | kus | 124 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1303175131
| VV |  | "izolace armatur DN50 (izolace dle vyhlášky 193/2007Sb )"2 |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "izolace armatur DN65 (izolace dle vyhlášky 193/2007Sb )"2 |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "izolace armatur DN15 (izolace dle vyhlášky 193/2007Sb )"96 |  | 96 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "izolace armatur DN20 (izolace dle vyhlášky 193/2007Sb )"24 |  | 24 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 124 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
4 | M | 28377666 | izolace armatur DN15 (izolace dle vyhlášky 193/2007Sb ) | kus | 96 |  | 0 | CS ÚRS 2023 02 |  | základní |  | 0 | 0.00065 | 0.0624 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1707586663
5 | M | 28377667 | izolace armatur DN20 (izolace dle vyhlášky 193/2007Sb ) | kus | 24 |  | 0 | CS ÚRS 2023 02 |  | základní |  | 0 | 0.00065 | 0.0156 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1127109523
6 | M | 28377670 | izolace armatur DN50 (izolace dle vyhlášky 193/2007Sb ) | kus | 2 |  | 0 | CS ÚRS 2023 02 |  | základní |  | 0 | 0.00085 | 0.0017 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -431510926
7 | M | 28377671 | izolace armatur DN65 (izolace dle vyhlášky 193/2007Sb ) | kus | 2 |  | 0 | CS ÚRS 2023 02 |  | základní |  | 0 | 0.00105 | 0.0021 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -476952800
8 | K | 713481113 | Dopojení na stávající tepelnou izolaci potrubí (izolace dle vyhlášky 193/2007Sb ) | kpl | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2023 02 |  | základní |  | 0 | 5e-05 | 5e-05 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -229640096
9 | K | 998713202 | Přesun hmot procentní pro izolace tepelné v objektech v přes 6 do 12 m | % |  |  | 0 | CS ÚRS 2023 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1525149499
| D | 732 | Ústřední vytápění - strojovny |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.01332 |  | 0.044 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
10 | K | 732420813 | Demontáž oběhového čerpadla Grundfoss MAGNA 1D 40-80F 220 včetně protipřírub | kpl | 2 |  | 0 | CS ÚRS 2023 02 |  | základní |  | 0 | 7e-05 | 0.00014 | 0.022 | 0.044 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 42110350
11 | K | 732421474.GRS | Oběhové čerpadlo s plynulou regulací otáček, funkce auto adapt - 4,50m3/h / min. 60kPa - 230V, Grundfoss Magna3 32-100 | soubor | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.00659 | 0.01318 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1451738415
12 | K | 998732202 | Přesun hmot procentní pro strojovny v objektech v přes 6 do 12 m | % |  |  | 0 | CS ÚRS 2023 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -124903839
| D | 733 | Ústřední vytápění - rozvodné potrubí |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.009236 |  | 0.24212 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
13 | K | 733120815 | Demontáž potrubí ocelového hladkého D do 38 | m | 32 |  | 0 | CS ÚRS 2023 02 |  | základní |  | 0 | 4e-05 | 0.00128 | 0.00254 | 0.08128 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1807555501
| VV |  | "potrubí ocelové do DN25 - demontáž, včetně armatur a tvarovek"32 |  | 32 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 32 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
14 | K | 733120819 | Demontáž potrubí ocelového hladkého D přes 38 do 60,3 | m | 28 |  | 0 | CS ÚRS 2023 02 |  | základní |  | 0 | 5.2e-05 | 0.001456 | 0.00473 | 0.13244 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1417468195
| VV |  | "potrubí ocelové do DN50 - demontáž, včetně armatur a tvarovek"28 |  | 28 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
15 | K | 733120832 | Demontáž potrubí ocelového hladkého D přes 89 do 133 | m | 2 |  | 0 | CS ÚRS 2023 02 |  | základní |  | 0 | 0.0001 | 0.0002 | 0.01384 | 0.02768 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1051349829
| VV |  | "potrubí ocelové do DN100 - demontáž, včetně armatur a tvarovek"2 |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
16 | K | 733190801 | Demontáž kotevního materiálu DN do 100 | kpl | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2023 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.00072 | 0.00072 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -2134076222
17 | K | 733122202 | Potrubí ocelové DN15 | m | 10 |  | 0 | CS ÚRS 2023 02 |  | základní |  | 0 | 0.00051 | 0.0051 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 25438724
18 | K | 733811241 | Izolace dle vyhlášky 193/2007Sb. pro potrubí ocelové DN15 | m | 10 |  | 0 | CS ÚRS 2023 02 |  | základní |  | 0 | 0.00012 | 0.0012 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1329058698
19 | K | 998733202 | Přesun hmot procentní pro rozvody potrubí v objektech v přes 6 do 12 m | % |  |  | 0 | CS ÚRS 2023 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1359710194
| D | 734 | Ústřední vytápění - armatury |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.53175 |  | 0.70464 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
20 | K | 734300811 | Demontáž armatury horkovodní ventil DN do 15 | kus | 412 |  | 0 | CS ÚRS 2023 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.00137 | 0.56444 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -789450812
| VV |  | "Demontáž radiátorový ventil DN 10"286 |  | 286 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Demontáž radiátorový ventil DN 15"126 |  | 126 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 412 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
21 | K | 734300821 | Demontáž šroubení horkovodního DN do 15 | kus | 412 |  | 0 | CS ÚRS 2023 02 |  | základní |  | 0 | 2e-05 | 0.00824 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1641602868
| VV |  | "Demontáž radiátorové šroubení DN10"286 |  | 286 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Demontáž radiátorové šroubení DN15"126 |  | 126 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 412 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
22 | K | 734200822 | Demontáž radiátorový ventil DN 25 | kus | 32 |  | 0 | CS ÚRS 2023 02 |  | základní |  | 0 | 0.00013 | 0.00416 | 0.0011 | 0.0352 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -2060184112
23 | K | 734200824 | Demontáž závitových armatur do DN25 | kus | 28 |  | 0 | CS ÚRS 2023 02 |  | základní |  | 0 | 0.00021 | 0.00588 | 0.0035 | 0.098 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 965743159
24 | K | 734200824/R1 | Demontáž závitových armatur do DN80 | kus | 2 |  | 0 | CS ÚRS 2023 02 |  | základní |  | 0 | 0.00021 | 0.00042 | 0.0035 | 0.007 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 536889947
25 | K | 734221412 | Ttermostatický regulační ventil DN10 - přímý ( PN10, 120°C ) s plynulým přednastavením 1-8, kvs=0,86m3/h, připojení hlavice M30 x 1,5mm, dvojitě těsněný dřík kuželky, nerezová vratná pružina - např. Calypso Exact | kus | 286 |  | 0 | CS ÚRS 2023 02 |  | základní |  | 0 | 0.00031957 | 0.091397 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 971820672
26 | K | 734221413 | Termostatický regulační ventil DN15 - přímý ( PN10, 120°C ) s plynulým přednastavením 1-8, kvs=0,86m3/h, připojení hlavice M30 x 1,5mm, dvojitě těsněný dřík kuželky, nerezová vratná pružina - např. Calypso Exact | kus | 110 |  | 0 | CS ÚRS 2023 02 |  | základní |  | 0 | 0.00046957 | 0.051653 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1432111975
27 | K | 734221423 | Termostatický regulační ventil DN15 - rohový ( PN10, 120°C ) s plynulým přednastavením 1-8, kvs=0,86m3/h, připojení hlavice M30 x 1,5mm, dvojitě těsněný dřík kuželky, nerezová vratná pružina - např. Calypso Exact | kus | 16 |  | 0 | CS ÚRS 2023 02 |  | základní |  | 0 | 0.00033 | 0.00528 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 459423091
28 | K | 734221544 | Regulační šroubení DN10 - přímé ( PN10, 120°C ) uzavírací funkce, s plynulým reprodukovatelným přednastavením, kvs=1,31m3/h - mapř. Regulux | kus | 286 |  | 0 | CS ÚRS 2023 02 |  | základní |  | 0 | 0.00022571 | 0.064553 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1491340864
29 | K | 734221532 | Regulační šroubení DN15 - přímé ( PN10, 120°C ) uzavírací funkce, s plynulým reprodukovatelným přednastavením, kvs=1,31m3/h - mapř. Regulux | kus | 110 |  | 0 | CS ÚRS 2023 02 |  | základní |  | 0 | 0.00025714 | 0.028285 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 727233534
30 | K | 734221545 | Regulační šroubení DN15 - rohové ( PN10, 120°C ) uzavírací funkce, s plynulým reprodukovatelným přednastavením, kvs=1,31m3/h - mapř. Regulux | kus | 16 |  | 0 | CS ÚRS 2023 02 |  | základní |  | 0 | 0.00025714 | 0.0041142 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 190510214
31 | K | 734222812 | Termostatická hlavice s kapalinovým čidlem pro přesnou proporcionální regulaci prostorové teploty, hystereze 0,15K, TELL třída A, připojovací rozměr M30x1,5mm, barva bílá | kus | 413 |  | 0 | CS ÚRS 2023 02 |  | základní |  | 0 | 0.00029 | 0.11977 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -875154557
32 | K | 734192316 | Uzavírací klapka DN65 | soubor | 2 |  | 0 | CS ÚRS 2023 02 |  | základní |  | 0 | 0.01693 | 0.03386 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1639385628
33 | K | 734173416 | Protipříruba k armaturám DN65 (PN16/120°C) | soubor | 4 |  | 0 | CS ÚRS 2023 02 |  | základní |  | 0 | 0.00845 | 0.0338 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 817742309
34 | K | 734261236 | Připojovací čerpadlové protišroubení DN32 (PN16/120°C) | kus | 4 |  | 0 | CS ÚRS 2023 02 |  | základní |  | 0 | 0.00075 | 0.003 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1076641807
35 | K | 734220127 | Vyvažovací ventil DN50, kvs=32,3m3/h, včetně měřících vsuvek a vypouštění, měření na sedle ( PN25/120°C) - TA Hydronics STAD DN50 | kus | 2 |  | 0 | CS ÚRS 2023 02 |  | základní |  | 0 | 0.00233 | 0.00466 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1996651638
36 | K | 734290500/R | Zklidnující montážní úsek potrubí pro stoupačkové regulační armatury DN50 | kpl | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 948130808
37 | K | 734290501/R1 | Zklidnující montážní úsek potrubí pro stoupačkové regulační armatury DN15 | kpl | 48 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1734871439
38 | K | 734290501/R2 | Zklidnující montážní úsek potrubí pro stoupačkové regulační armatury DN20 | kpl | 12 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 371847009
39 | K | 734292723 | Kulový kohout vypouštěcí DN15 | kus | 60 |  | 0 | CS ÚRS 2023 02 |  | základní |  | 0 | 0.00027 | 0.0162 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1395894387
40 | K | 734292713 | Kulový kohout uzavírací pákový DN15 | kus | 48 |  | 0 | CS ÚRS 2023 02 |  | základní |  | 0 | 0.00021 | 0.01008 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1660535625
41 | K | 734292714 | Kulový kohout uzavírací pákový DN20 | kus | 12 |  | 0 | CS ÚRS 2023 02 |  | základní |  | 0 | 0.00034 | 0.00408 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1351074675
42 | K | 734220122 | Vyvažovací ventil DN15, kvs=2,56m3/h, včetně měřících vsuvek a vypouštění, měření na sedle ( PN25/120°C) - TA Hydronics STAD DN15 | kus | 20 |  | 0 | CS ÚRS 2023 02 |  | základní |  | 0 | 0.00071 | 0.0142 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -742807884
43 | K | 734220123 | Vyvažovací ventil DN20, kvs=5,39m3/h, včetně měřících vsuvek a vypouštění, měření na sedle ( PN25/120°C) - TA Hydronics STAD DN20 | kus | 10 |  | 0 | CS ÚRS 2023 02 |  | základní |  | 0 | 0.00081 | 0.0081 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1168800611
44 | K | 734220112 | Stoupačkový regulátor tlakové diference DN15, kvs=2,9m3/h, 5-30kPa, plynule nastavitelný (PN25/120°C) včetně protikusu na zaústění kapiláry na přívodním potrubí - Hydronic Systems PV Compact DN15 | kus | 28 |  | 0 | CS ÚRS 2023 02 |  | základní |  | 0 | 0.00066 | 0.01848 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -599931
45 | K | 734220113 | Stoupačkový regulátor tlakové diference DN20, kvs=4,7m3/h, 5-30kPa, plynule nastavitelný (PN25/120°C) včetně protikusu na zaústění kapiláry na přívodním potrubí - Hydronic Systems PV Compact DN20 | kus | 2 |  | 0 | CS ÚRS 2023 02 |  | základní |  | 0 | 0.00077 | 0.00154 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1874671637
46 | K | 998734202 | Přesun hmot procentní pro armatury v objektech v přes 6 do 12 m | % |  |  | 0 | CS ÚRS 2023 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -2067436025
| D | 736 | Ostatní konstrukce a práce |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.03912 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
47 | K | 013254001 | Předávací dokumentace (protokoly o zkouškách, certifikáty a prohlášení o shodě aj.) | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1024 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1024 | 1726028031
48 | K | 043114000 | Zkoušky tlakové | kpl | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2023 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1024 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1024 | -1034645936
49 | K | 043194000 | Funkční zkouška systému | kpl | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2023 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1024 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1024 | 1983569209
50 | K | 043203000 | Hydraulické vyvážení otopné soustavy splňující podmínky zákona č. 406/2000 Sb. a jeho prováděcí vyhlášky č. 193/2007 Sb. v platném znění. | kpl | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2023 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1024 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1024 | 1429996140
51 | K | 733141110 | Kotevní materiál | kpl | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2023 02 |  | základní |  | 0 | 0.03312 | 0.03312 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -75372432
52 | K | 733390300 | Vypuštění, napuštění a odvzdušnění systému | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1024 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1024 | -57934154
53 | K | 736/1 | Štítky a označení potrubí | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 495177373
54 | K | 736/2 | Ostatní drobný a pomocný materiál | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1972433294
55 | K | 736/4 | Průzkumy a měření, případné doplňující průzkumy | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1495445571
56 | K | 736/5 | Zajištění provozních řádů a manuálů vč. požární ochrany | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1684429172
57 | K | 736/6 | Koordinace a součnnost s ostatními profesemi | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 492433502
58 | K | 736/7 | Požární dozor během provádění montážních prací | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1466825147
59 | K | 736/8 | Požární dohled 8 hodin po ukončení prací | hod | 8 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -344355940
60 | K | 952901111 | Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m | m2 | 150 |  | 0 | CS ÚRS 2023 02 |  | základní |  | 0 | 4e-05 | 0.006 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 681277947
61 | K | 997013211 | Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně | t | 1.328 |  | 0 | CS ÚRS 2023 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1749088257
62 | K | 997013501 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením | t | 1.328 |  | 0 | CS ÚRS 2023 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -930614806
63 | K | 997013509 | Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km | t | 26.56 |  | 0 | CS ÚRS 2023 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -183328530
| VV |  | 1,328*20 |  | 26.56 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 26.56 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
64 | K | 997013631 | Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04 | t | 1.328 |  | 0 | CS ÚRS 2023 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -538838012
| VV |  | 1,328 |  | 1.328 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
65 | K | 997221612 | Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu | t | 1.328 |  | 0 | CS ÚRS 2023 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1011980320
| D | 783 | Dokončovací práce - nátěry |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.0007 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
66 | K | 783614551 | Základní jednonásobný syntetický nátěr potrubí DN do 50 mm | m | 10 |  | 0 | CS ÚRS 2023 02 |  | základní |  | 0 | 2e-05 | 0.0002 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -2088750828
67 | K | 783615551 | Mezinátěr jednonásobný syntetický nátěr potrubí DN do 50 mm | m | 10 |  | 0 | CS ÚRS 2023 02 |  | základní |  | 0 | 2e-05 | 0.0002 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -282844584
68 | K | 783617615 | Krycí dvojnásobný syntetický tepelně odolný nátěr potrubí DN do 50 mm | m | 10 |  | 0 | CS ÚRS 2023 02 |  | základní |  | 0 | 3e-05 | 0.0003 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1836421182
| D | OST | Ostatní |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
69 | K | 013254000 | Dokumentace skutečného provedení stavby | 1 | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2023 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1024 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1024 | 1428275616
70 | K | 030001000 | Zařízení staveniště | kpl | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2023 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1024 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1024 | 1449594479
71 | K | 071203000 | Provoz dalšího subjektu | kpl | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2023 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1024 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1024 | 1174904125
72 | K | 063303000 | Práce ve výškách | kpl | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2023 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1024 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1024 | -1645408420
73 | K | 063503000 | Práce ve stísněném prostoru | kpl | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2023 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1024 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1024 | -1809138045