Obsah:

1.   Základní údaje

2.   Údaje o stáv. zařízení, o odběru a spotřebičích

3.   Technické provedení stavby

  - Popis

3.1.1 Vnější část a regulační a měřící zařízení kotelny

3.1.2 NTL plynovod pro kotelnu

3.2  Montážní práce

3.3  Materiály

3.4  Křížení a souběh s ostatními zařízeními

3.5  Stavební práce

3.6  Požadavky na ostatní profese

4.   Vliv stavby na ŽP

5.   Protikorozní ochrana

6.   Zkoušky

7.   Bezpečnostní, hygienické a protipožární opatření

8    Bezpečnostní opatření při stavebně-montážní činnosti

9.   Upozornění pro investora a dodavatele stavby

10.   Závěr

Obsah PD

# ZÁKLADNÍ ÚDAJE

Název stavby :			Rekonstrukce plynové kotelny v IB, instalace plynové

kogenerační jednotky včetně tepelných čerpadel

D.1.4.3. Vyhrazené plynové zařízení - plyn. kotelna

Místo stavby : 		Praha - Žižkov

Kraj :				Hlavní město Praha

Investor:			Vysoká škola ekonomická v Praze

nám. W. Churchila 1938/4, 130 67 Praha 3 - Žižkov

Zpracovatel/koordinátor:	Intecon spol.s r.o., Stará 2569/96, 400 11 Ústí nad Labem

- Projektant části:			“SUN spol.s r.o. Ústí n.L.“

Štursova 443/11, 400 01 Ústí nad Labem

IČO : 				46712241

Zdeněk Nitka - AT

# Údaje o stáv. zařízení, odběrU a spotřebičích

Projekt  stavby řeší dle požadavku investora provedení odběrného plynového zařízení pro rekonstruovanou kotelnu.

Stávající zařízení tvoří: STL plynovod DN 100 (150) ze kterého jsou provedeny odbočky DN 100 a DN 50 pro samostatné odběry kotelny a kuchyně menzy. Před objektem jsou osazeny zemní uzávěry.Od uzávěru před zařízením kotelny je potrubí DN 100 zavedeno do objektu do místnosti regulace a měření plynu, kde je vyvedeno z podlahy. Pro kotelnu jsou v místnosti stávající rozvody STL plynu, Dvojitá regulační řada s předřazeným fitrem. Filtr DN 50, regulační řada s uzávěry a regulátorem DN 50 (regulátor s vestavěným BR a PV), výstupní potrubí DN 100 s uzávěry.Regulátory jsou vybaveny impulsními a odfukovými potrubími. Regulační dvojřada je osazena v torzu plechové skříně, kde byla původní regulace SČA - RS 500/1/1-416. Za regulací je osazeno měření plynu s uzávěry a turbínovým plynoměrem TRZ G 250, DN 100 a přepočítávač maxi Elcor - Plynoměr a přepočítávač jsou ve vlastnictví distributora plynu - PPD. Plynoměr není opatřen obtokem. Před a za plynoměrem jsou uzávěry DN 100 a DN 150. Zařízení je vybaveno tlakoměry. Od Plynoměru je potrubí DN 200 zavedeno do samostatné místnosti, kde je osazen havarijní uzávěr DN 150, před a za uzávěrem jsou uzavírací klapky DN 150. Od havarijního uzávěru je provedeno potrubí DN 200, které chráničkou zavedeno do kotelny, kde je rozvedeno v DN 200 nad stávajícími kotli. Osazeny jsou tři kotlové jednotky, každé s třemi samostatnými bloky. Pro každý blok je z DN 200 provedeno potrubí DN 65, které je ukončeno redukcí na DN 50 a KU DN 50 s napojením na spotřebič. Před KU jsou osazeny tlakoměry a odvzdušňovacé potrubí DN 32, které je vy vedeno mimo objekt.

Každá stávající tříkotlová jednotka má výkon 342kW a spotřebu 123m3/h zemního plynu.

Veškeré plynové zařízení bude včetně stávajícího uzávěru před objektem až po odfuková a odzdušňovací potrubí v objektu demontováno a nahrazeno novým odběrním plynovým zařízením.

V kotelně budou instalovány celkem tři 2-kotlové (blokové) sestavy – 2x stacionární 2-kotlová sestava o výkonu 2x 994 kW a 1x 2-kotlová sestava o výkonu 849 kW. Celkový instalovaný jmenovitý topný výkon nových plynových kotlů tedy bude 2.837 kW a se spotřebou 2x 99,3m3/h ZP a 1x 85,1m3/h ZP.   Dále bude instalovaná nová kogenerační jednotka o elektrickém výkonu 99 kW, tepelném výkonu 173 kW a tepelném příkonu 291 kW se spotřebou 1x 29,1m3/h ZP. Celkový maximální hodinový odběr bude 312,8m3/h.

# Technické provedení stavby

## Popis

### Vnější část a regulační a měřící zařízení kotelny

Stávající zemní uzávěr před objektem bude nahrazen novým zemním uzávěrem DN 100/dn 110PE. Stávající potrubí před uzávěrem bude odstaveno zabalonováním (přesná DN bude zjištěna po odkopání potrubí. Uzávěr bude proveden (vzhledem k možné budoucí výměně přívodního potrubí) pro napojení PE.