Kniha svítidel - Standardizace  osvětlovacích těles typ A a A1

Specifikace světel - LED prokognitivní stropní vzazené svítidlo 600x600:

-Svítidlo bude stmívatelné pomocí předřadníků DALI.

- v pásmu 450 – 650 nm má vyrovnané zastoupení všech vlnových délek s maximální odchylkou ± 15 % (tzv. plnospektrální zdroj umělého světla);

- pro podporu kognice není ve spektru propad ve vlnových délkách v oblasti 460 – 540 nm, který je typický u běžných LED;

- v pásmu 415 – 455 nm, tzv. škodlivého modrého světla (tzv. Harmful blue light), vyzařuje svítidlo maximálně 10 %;

- barevný tón (náhradní teplota chromatičnosti) odpovídá dennímu světlu (4500 – 5000 K);

- index podání barev CRI  Ra > 91;

- činitel oslnění UGR menší než 19

- životnost min. 70.000 hodin

- energetická účinnost odpovídající nejmodernějším LED technologiím

- záruka min. 3 roky

graf spektrálního průběhu plnospektrální prokognitivní LED technologie

Spolu s nabídkou bude předložen technický list svítidel s obrázkem jejich spektrálního složení, dále vzorek nabízených svítidel k přeměření přenosným radiospektrometrem.

Kniha svítidel - Standardizace  osvětlovacích těles typ C

Nové do podhledu zapuštěné osvětlovací těleso IP40, zdroj 1x LED, 18W, 1600 Lm, RA80, 4000K.

Kniha svítidel - Standardizace  osvětlovacích těles typ D

Nové nástěnné osvětlovací těleso IP40, zdroj 1x LED, 18W, 1600 Lm, RA80, 4000K.

Kniha svítidel - Standardizace  osvětlovacích těles typ E

Nové LED diodové přisazené nebo zavěšené osvětlovací těleso IP54, zdroj 1x LED, 36W.

Kniha svítidel - Standardizace  osvětlovacích těles typ KS

Nové LED diodové zapuštěné komunikační světlo, zdroj 1x LED, 18W, 1600Lm, RA80, 4000K.

Kniha svítidel - Standardizace  osvětlovacích těles typ N

Nové nouzové osvětlovací světlo s vlastním samodobíjecím zdrojem IP20  1x LED, 3W, doba zálohování 1 hodina.