## Rekapitulace stavby
Export Komplet | [27 empty] | 2.0 | ZAMOK |  |  |  |  | False | False | {cba2879a-49b4-47b4-bcc7-4ef6e415c7c8}
[33 empty] | 0,01 | 21
[33 empty] | 0,01 | 12
|  | REKAPITULACE STAVBY | [17 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [11 empty] | Návod na vyplnění | 0,001
|  | Kód: |  |  |  |  | SK24016-S | [24 empty] | Měnit lze pouze buňky se žlutým podbarvením! 1) na prvním listu Rekapitulace stavby vyplňte v sestavě a) Souhrnný list - údaje o Uchazeči (přenesou se do ostatních sestav i v jiných listech) b) Rekapitulace objektů - potřebné Ostatní náklady 2) na vybraných listech vyplňte v sestavě a) Krycí list - údaje o Uchazeči, pokud se liší od údajů o Uchazeči na Souhrnném listu (údaje se přenesou do ostatních sestav v daném listu) b) Rekapitulace rozpočtu - potřebné Ostatní náklady c) Celkové náklady za stavbu - ceny u položek - množství, pokud má žluté podbarvení - a v případě potřeby poznámku (ta je ve skrytém sloupci) | 0,01
|  | Stavba: |  |  |  |  | VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ, Praha 3 - POSLUCHÁRNA A - rekonstrukce interiéru - stavební část | [25 empty] | 0,01
|  | KSO: | [13 empty] | CC-CZ: | [16 empty] | 0,01
|  | Místo: | [13 empty] | Datum: |  | 2. 5. 2024 | [14 empty] | 0,01
0,01
|  | Zadavatel: | [13 empty] | IČ: | [16 empty] | 0,01
|  |  | VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ | [12 empty] | DIČ: | [16 empty] | 0,01
0,01
|  | Uchazeč: | [13 empty] | IČ: |  | Vyplň údaj | [14 empty] | 0,01
|  |  | Vyplň údaj | [12 empty] | DIČ: |  | Vyplň údaj | [14 empty] | 0,01
False
|  | Projektant: | [13 empty] | IČ: | [16 empty] | False
|  |  | HOFMAN ARCHITEKTI s.r.o. | [12 empty] | DIČ: | [16 empty] | True
0,01
|  | Zpracovatel: | [13 empty] | IČ: | [16 empty] | 0,01
|  |  | Martin Škrabal | [12 empty] | DIČ: | [16 empty] | False
Poznámka:
- Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS - 2024 01 - V ceně položek jsou obsaženy veškeré náklady, které jsou potřeba k plnohodnotné realizaci těchto položek - Cena každé položky zahrnuje zaměření in situ, výrobní dokumentaci, výrobu, dodávku, montáž, dopravu, přesuny hmot, detaily vč. úprav navazujících konstrukcí - Cena každé položky zahrnuje veškerá duševní vlastnictví, projektové a inženýrské práce, které se k realizaci a používání předmětu položek váží - Cena každé položky také zahrnuje její vzorování před její realizací v reálné velikosti na stavbě (vzorky mohou být vyžadovány i opakovaně) - V souhrnné ceně díla je zohledněna hodnota zařízení staveniště - Pokud se údaje v rozpočtu rozchází s jinými částmi dokumentace, platí data uvedená v rozpočtu - Vzhledem ke skutečnosti, že nebyly provedeny sondy, doporučuje se oceňovat položky na základě vizuální obhlídky místa plnění - Nakládání s odpady vzniklými v průběhu provádění díla bude řízeno dle Přílohy č. 1 - Technická specifikace výtokových armatur bude řízena dle Přílohy č.2 - Další specifikace dodávek a požadavky na zpracování ceny dle Přílohy č.3
|  | Cena bez DPH | [13 empty] | 0
[8 empty] | Sazba daně |  |  | Základ daně |  |  |  |  | Výše daně
|  | DPH |  | základní |  |  |  | 21% |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | snížená |  |  |  | 12% |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | zákl. přenesená |  |  |  | 21% |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | sníž. přenesená |  |  |  | 12% |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | nulová |  |  |  | 0% |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  | Cena s DPH | [6 empty] | v |  |  | CZK |  |  |  | 0
|  | Projektant | [11 empty] | Zpracovatel
|  | Datum a podpis: | [7 empty] | Razítko |  |  |  | Datum a podpis: |  |  | Razítko
|  | Objednavatel | [11 empty] | Uchazeč
|  | Datum a podpis: | [7 empty] | Razítko |  |  |  | Datum a podpis: |  |  | Razítko
REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ
| Kód: | [6 empty] | SK24016-S
| Stavba: | [6 empty] | VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ, Praha 3 - POSLUCHÁRNA A - rekonstrukce interiéru - stavební část
| Místo: | [13 empty] | Datum: |  | 2. 5. 2024
| Zadavatel: | [6 empty] | VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ | [6 empty] | Projektant: |  | HOFMAN ARCHITEKTI s.r.o. |  |  | Informatívní údaje z listů zakázek
| Uchazeč: | [13 empty] | Zpracovatel: |  | Martin Škrabal
| Kód |  |  |  | Popis | [7 empty] | Cena bez DPH [CZK] |  |  |  |  | Cena s DPH [CZK] | Typ | z toho Ostat. náklady [CZK] | DPH [CZK] | Normohodiny [h] | DPH základní [CZK] | DPH snížená [CZK] | DPH základní přenesená [CZK] | DPH snížená přenesená [CZK] | Základna DPH základní | Základna DPH snížená | Základna DPH zákl. přenesená | Základna DPH sníž. přenesená | Základna DPH nulová
| Náklady z rozpočtů | [11 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | D | 0 | ###NOIMPORT### | IMPORT | {cba2879a-49b4-47b4-bcc7-4ef6e415c7c8} | {00000000-0000-0000-0000-000000000000}
/ |  | ST |  |  |  | Stavební úpravy | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | STA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 |  | IMPORT | {df00c57a-97c9-4407-a054-d5756e5e9c52} | {cba2879a-49b4-47b4-bcc7-4ef6e415c7c8} | 2
/ |  | VZT |  |  |  | Vzduchotechnika | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | STA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 |  | IMPORT | {a61b2ce4-37ff-4b02-b1cf-0cec1d3c85de} | {cba2879a-49b4-47b4-bcc7-4ef6e415c7c8} | 2
/ |  | EL |  |  |  | Elektroinstalace | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | STA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 |  | IMPORT | {48b1b7d2-154e-4b78-9c01-b7c4b1f6dce0} | {cba2879a-49b4-47b4-bcc7-4ef6e415c7c8} | 2

## ST - Stavební úpravy
[18 empty] | {df00c57a-97c9-4407-a054-d5756e5e9c52} | [5 empty] | malba1 | 77,07 | 2
[18 empty] | 2 | [5 empty] | malba2 | 67,803 | 2
| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ | [7 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ, Praha 3 - POSLUCHÁRNA A - rekonstrukce interiéru - stavební část
Objekt:
ST - Stavební úpravy
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  |  |  |  | Datum: | 2. 5. 2024
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ:
|  | VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ |  |  |  | DIČ:
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ: | Vyplň údaj
|  | Vyplň údaj |  |  |  | DIČ: | Vyplň údaj
| Projektant: |  |  |  |  | IČ:
|  | HOFMAN ARCHITEKTI s.r.o. |  |  |  | DIČ:
| Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ:
|  | Martin Škrabal |  |  |  | DIČ:
Poznámka:
- Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS - 2024 01 - V ceně položek jsou obsaženy veškeré náklady, které jsou potřeba k plnohodnotné realizaci těchto položek - Cena každé položky zahrnuje zaměření in situ, výrobní dokumentaci, výrobu, dodávku, montáž, dopravu, přesuny hmot, detaily vč. úprav navazujících konstrukcí - Cena každé položky zahrnuje veškerá duševní vlastnictví, projektové a inženýrské práce, které se k realizaci a používání předmětu položek váží - Cena každé položky také zahrnuje její vzorování před její realizací v reálné velikosti na stavbě (vzorky mohou být vyžadovány i opakovaně) - V souhrnné ceně díla je zohledněna hodnota zařízení staveniště - Pokud se údaje v rozpočtu rozchází s jinými částmi dokumentace, platí data uvedená v rozpočtu - Vzhledem ke skutečnosti, že nebyly provedeny sondy, doporučuje se oceňovat položky na základě vizuální obhlídky místa plnění - Nakládání s odpady vzniklými v průběhu provádění díla bude řízeno dle Přílohy č. 1 - Technická specifikace výtokových armatur bude řízena dle Přílohy č.2 - Další specifikace dodávek a požadavky na zpracování ceny dle Přílohy č.3
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 12% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 12% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
| Projektant |  |  | Zpracovatel
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
| Objednavatel |  |  | Uchazeč
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ, Praha 3 - POSLUCHÁRNA A - rekonstrukce interiéru - stavební část
Objekt:
ST - Stavební úpravy
Místo: | [5 empty] | Datum: | 2. 5. 2024
Zadavatel: |  |  | VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ |  |  | Projektant: | HOFMAN ARCHITEKTI s.r.o.
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel: | Martin Škrabal
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací | [6 empty] | 0 | [11 empty] | -1
| HSV - Práce a dodávky HSV | [5 empty] | 0
| 4 - Vodorovné konstrukce | [5 empty] | 0
| 6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní | [5 empty] | 0
| 9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání | [5 empty] | 0
| 997 - Přesun sutě | [5 empty] | 0
| 998 - Přesun hmot | [5 empty] | 0
| PSV - Práce a dodávky PSV | [5 empty] | 0
| 711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům | [5 empty] | 0
| 714 - Akustická a protiotřesová opatření | [5 empty] | 0
| 725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty | [5 empty] | 0
| 763 - Konstrukce suché výstavby | [5 empty] | 0
| 766 - Konstrukce truhlářské | [5 empty] | 0
| 767 - Konstrukce zámečnické | [5 empty] | 0
| 776 - Podlahy povlakové | [5 empty] | 0
| 783 - Dokončovací práce - nátěry | [5 empty] | 0
| 784 - Dokončovací práce - malby a tapety | [5 empty] | 0
| 786 - Dokončovací práce - čalounické úpravy | [5 empty] | 0
| VRN - Vedlejší rozpočtové náklady | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ, Praha 3 - POSLUCHÁRNA A - rekonstrukce interiéru - stavební část
Objekt:
ST - Stavební úpravy
Místo: | [5 empty] | Datum: | 2. 5. 2024
Zadavatel: |  |  | VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ |  |  | Projektant: | HOFMAN ARCHITEKTI s.r.o.
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel: | Martin Škrabal
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 17.3191 |  | 34.0177 |  | D | -1 | [13 empty] | 0
| D | HSV | Práce a dodávky HSV |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 12.6391 |  | 27.6186 | 1 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [9 empty] | 0
| D | 4 | Vodorovné konstrukce |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 1.6077 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [9 empty] | 0
1 | K | 430321515 | Schodišťové konstrukce a rampy z betonu železového (bez výztuže) stupně, schodnice, ramena, podesty s nosníky tř. C 20/25 | m3 | 0.622 |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 2.5019 | 1.5562 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1127914827
| VV |  | 0,5*1,13*0,11*10 |  | 0.622 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 0.622 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 0.622 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
2 | K | 430362021 | Výztuž schodišťových konstrukcí a ramp stupňů, schodnic, ramen, podest s nosníky ze svařovaných sítí z drátů typu KARI | t | 0.031 |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 1.0628 | 0.032946 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -181054295
| VV |  | 0,5*1,13*10*5,4/1000 |  | 0.031 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 0.031 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 0.031 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
3 | K | 434351141 | Bednění stupňů betonovaných na podstupňové desce nebo na terénu půdorysně přímočarých zřízení | m2 | 2.343 |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 0.00792 | 0.018557 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 905064453
| VV |  | (0,5*2+1,13)*0,11*10 |  | 2.343 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 2.343 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 2.343 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
4 | K | 434351142 | Bednění stupňů betonovaných na podstupňové desce nebo na terénu půdorysně přímočarých odstranění | m2 | 2.343 |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -787514243
| D | 6 | Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 9.964 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [9 empty] | 0
5 | K | 612131121 | Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch penetrace disperzní nanášená ručně stěn | m2 | 93.663 |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 0.00026 | 0.024352 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -35518724
| VV |  | "čelní stěna" 14,75*6,35 |  | 93.663 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 93.663 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 93.663 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
6 | K | 612131151 | Sanační postřik vnitřních omítaných ploch vápenocementový nanášený ručně celoplošně stěn | m2 | 93.663 |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 0.008 | 0.7493 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -409260214
| VV |  | "čelní stěna" 14,75*6,35 |  | 93.663 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 93.663 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 93.663 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
7 | K | 612325423 | Oprava vápenocementové omítky vnitřních ploch štukové dvouvrstvé, tloušťky do 20 mm a tloušťky štuku do 3 mm stěn, v rozsahu opravované plochy přes 30 do 50% | m2 | 61.208 |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 0.0284 | 1.7383 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 979343228
| VV |  | "102" (17,7+1,36+0,9+1,9)*2,8 |  | 61.208 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 61.208 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 61.208 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
8 | K | 612326121 | Omítka sanační vnitřních ploch jednovrstvá jednovrstvá, tloušťky do 20 mm nanášená ručně svislých konstrukcí stěn | m2 | 93.663 |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 0.021 | 1.9669 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1005571584
| VV |  | "čelní stěna" 14,75*6,35 |  | 93.663 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 93.663 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 93.663 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
9 | K | 612328131 | Sanační štuk vnitřních ploch tloušťky do 3 mm svislých konstrukcí stěn | m2 | 22.163 |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 0.004 | 0.088652 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1114702384
| VV |  | 3,8*5 |  | 19 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,265*2,5 |  | 3.163 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 22.163 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 22.163 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
10 | K | 632450121 | Potěr cementový vyrovnávací ze suchých směsí v pásu o průměrné (střední) tl. od 10 do 20 mm | m2 | 101.65 |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 0.042 | 4.2693 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1084413109
| VV |  | "1.01" 175/2 |  | 87.5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1.02" 13,95/2 |  | 6.975 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1.03" 14,35/2 |  | 7.175 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 101.65 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 101.65 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
11 | K | 642945112 | Osazování ocelových zárubní protipožárních nebo protiplynových dveří do vynechaného otvoru, s obetonováním, dveří dvoukřídlových přes 2,5 do 6,5 m2 | kus | 2 |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 0.54769 | 1.0954 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -273667403
| VV |  | "D1" 2 |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
12 | M | 55331760 | zárubeň dvoukřídlá ocelová pro zdění s protipožární úpravou tl stěny 75-100mm rozměru 1600/1970, 2100mm | kus | 2 |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 0.0159 | 0.0318 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1175569133
| D | 9 | Ostatní konstrukce a práce, bourání |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 1.0673 |  | 27.6186 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [9 empty] | 0
13 | K | 949101112 | Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeňové podlahy přes 1,9 do 3,5 m | m2 | 115.8 |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 0.00021 | 0.024318 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1239859722
| VV |  | "1.01" 175/2 |  | 87.5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1.02" 13,95 |  | 13.95 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1.03" 14,35 |  | 14.35 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 115.8 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 115.8 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
14 | K | 952901111 | Vyčištění budov nebo objektů před předáním do užívání budov bytové nebo občanské výstavby, světlé výšky podlaží do 4 m | m2 | 204.65 |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 4e-05 | 0.008186 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1853102200
| VV |  | 204,65 |  | 204.65 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 204.65 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 204.65 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
15 | K | 962031133 | Bourání příček nebo přizdívek z cihel pálených plných nebo dutých, tl. přes 100 do 150 mm | m2 | 41.988 |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.261 | 10.9589 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 206313892
| VV |  | (0,85+4,1+2,55+2,55+2,2)*3,95-1,6*2*2 |  | 41.988 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 41.988 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 41.988 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
16 | K | 968072456 | Vybourání kovových rámů oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů dveřních zárubní, plochy přes 2 m2 | m2 | 12.8 |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.063 | 0.8064 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1151288745
| VV |  | 1,6*2*4 |  | 12.8 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 12.8 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 12.8 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
17 | K | 978013191 | Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnitřních ploch stěn s vyškrabáním spar, s očištěním zdiva, v rozsahu přes 50 do 100 % | m2 | 344.638 |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.046 | 15.8533 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 90804342
| VV |  | "bourané konstrukce" ((0,85+4,1+2,55+2,55+2,2)*3,95-1,6*2*2)*2 |  | 83.975 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "čelní stěna" 14,75*6,35 |  | 93.663 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "boční stěny" 83,5*2 |  | 167 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 344.638 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 344.638 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
18 | K | 985312111 | Stěrka k vyrovnání ploch reprofilovaného betonu stěn, tloušťky do 2 mm | m2 | 260.663 |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 0.00397 | 1.0348 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1530436411
| VV |  | "čelní stěna" 14,75*6,35 |  | 93.663 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "boční stěny" 83,5*2 |  | 167 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 260.663 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 260.663 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 997 | Přesun sutě |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [9 empty] | 0
19 | K | 997013211 | Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m s naložením ručně pro budovy a haly výšky do 6 m | t | 34.018 |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 534274044
20 | K | 997013219 | Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m s naložením Příplatek k cenám -3111 až -3217 za zvětšenou vodorovnou dopravu přes vymezenou dopravní vzdálenost za každých dalších započatých 10 m | t | 102.054 |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 511270378
| VV |  | 34,018*3 'Přepočtené koeficientem množství |  | 102.054 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
21 | K | 997013501 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km | t | 34.018 |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1775039954
22 | K | 997013509 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km | t | 306.162 |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1704579171
| VV |  | 34,018*9 'Přepočtené koeficientem množství |  | 306.162 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
23 | K | 997013631 | Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04 | t | 22.003 |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1878023381
| D | 998 | Přesun hmot |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [9 empty] | 0
24 | K | 998018001 | Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby ruční (bez užití mechanizace) vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky do 6 m | t | 12.639 |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 75731723
| D | PSV | Práce a dodávky PSV |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 4.68 |  | 6.3991 | 2 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [9 empty] | 0
| D | 711 | Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.33866 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [9 empty] | 0
25 | K | 711111001 | Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše vodorovné V nátěrem penetračním | m2 | 260.663 |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 198528339
26 | M | 11163150x | lak penetrační asfaltový | t | 0.078 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 1 | 0.078 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1126314593
| VV |  | 260,663*0,0003 'Přepočtené koeficientem množství |  | 0.078 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
27 | K | 711192101 | Provedení izolace proti zemní vlhkosti hydroizolační stěrkou na ploše svislé S jednovrstvá na betonu | m2 | 260.663 |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1483389917
28 | M | 24551030 | stěrka hydroizolační dvousložková cemento-polymerová vlákny vyztužená proti zemní vlhkosti | kg | 260.663 |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 0.001 | 0.26066 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 243794989
29 | K | 998711311 | Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky do 6 m | % |  |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -413411406
| D | 714 | Akustická a protiotřesová opatření |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.079179 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [9 empty] | 0
30 | K | 714112211 | Montáž akustických obkladů z desek vyplněných křemičitým pískem stěn, ukotvených do betonu jednovrstvých | m2 | 161.45 |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 0.00039 | 0.062965 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 196653854
| VV |  | 78,6+82,85 |  | 161.45 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 161.45 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 161.45 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
31 | M | F02/F03 | Akustická deska dle specifikace |  | 174.366 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -477208240
| VV |  | 161,45*1,08 'Přepočtené koeficientem množství |  | 174.366 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
32 | K | 714112241 | Montáž akustických obkladů z desek vyplněných křemičitým pískem stěn, ukotvených na rošt (bez podkladového roštu) kovový jednovrstvých | m2 | 47.688 |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 0.00034 | 0.016214 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 495482672
| VV |  | 5*0,635*6*2-1,265*2,5 |  | 34.938 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,85*2*2,5 |  | 4.25 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,85*2*5 |  | 8.5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 47.688 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 47.688 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
33 | M | F01 | Akustický obklad dle specifikace | m2 | 51.503 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -563294352
| VV |  | 47,688*1,08 'Přepočtené koeficientem množství |  | 51.503 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
34 | K | 998714311 | Přesun hmot pro akustická a protiotřesová opatření stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky do 6 m | % |  |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1709641163
| D | 725 | Zdravotechnika - zařizovací předměty |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0.02187 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [9 empty] | 0
35 | K | 725210821 | Demontáž umyvadel bez výtokových armatur umyvadel | soubor | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.01946 | 0.01946 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 2143033937
36 | K | 725820801 | Demontáž baterií nástěnných do G 3/4 | soubor | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.00156 | 0.00156 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 676994752
37 | K | 725860811 | Demontáž zápachových uzávěrek pro zařizovací předměty jednoduchých | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.00085 | 0.00085 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1057229146
| D | 763 | Konstrukce suché výstavby |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 2.3537 |  | 0.42693 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [9 empty] | 0
38 | K | 763111431 | Příčka ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí z jednoduchých ocelových profilů UW, CW dvojitě opláštěná deskami impregnovanými H2 tl. 2 x 12,5 mm EI 60, příčka tl. 100 mm, profil 50, s izolací, Rw do 51 dB | m2 | 14.138 |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 0.04554 | 0.64384 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1659733713
| VV |  | (2,565+1,06)*3,9 |  | 14.138 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 14.138 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 14.138 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
39 | K | 763121465x | Stěna předsazená ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí z ocelových profilů CW, UW dvojitě opláštěná deskami protipožárními impregnovanými DFH2 tl. 2 x 12,5 mm s izolací, EI 45, stěna tl. 75 mm, profil 50 | m2 | 13.962 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.0272 | 0.37977 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -2127718889
| VV |  | (1,54*2+0,5)*3,9 |  | 13.962 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 13.962 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 13.962 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
40 | K | 763131752 | Podhled ze sádrokartonových desek ostatní práce a konstrukce na podhledech ze sádrokartonových desek montáž jedné vrstvy tepelné izolace | m2 | 203.3 |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1200776606
| VV |  | "1.01" 175 |  | 175 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1.02" 13,95 |  | 13.95 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1.03" 14,35 |  | 14.35 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 203.3 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 203.3 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
41 | M | 63150970 | role akustická a tepelně izolační ze skelných vláken tl 60mm | m2 | 207.366 |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 0.003 | 0.6221 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1456520056
| VV |  | 203,3*1,02 'Přepočtené koeficientem množství |  | 207.366 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
42 | K | 763172324 | Montáž dvířek pro konstrukce ze sádrokartonových desek revizních jednoplášťových pro příčky a předsazené stěny velikost (šxv) 500 x 500 mm | kus | 2 |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 3e-05 | 6e-05 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1487663198
43 | M | 59030713 | dvířka revizní jednokřídlá s automatickým zámkem 500x500mm | kus | 2 |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 0.0032 | 0.0064 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1073742949
44 | K | 763431001 | Montáž podhledu minerálního včetně zavěšeného roštu viditelného s panely vyjímatelnými, velikosti panelů do 0,36 m2 | m2 | 203.3 |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 0.00117 | 0.23786 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1908239473
| VV |  | "1.01" 175 |  | 175 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1.02" 13,95 |  | 13.95 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1.03" 14,35 |  | 14.35 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 203.3 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 203.3 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
45 | M | 63126300x | panel akustický povrch velice porézní skelná tkanina hrana zatřená rovná αw=1,00 viditelný rastr š 24mm bílý tl 20mm | m2 | 175 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.0021 | 0.3675 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 57501958
| VV |  | "1.01" 175 |  | 175 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 175 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 175 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
46 | M | 59036519x | deska podhledová minerální rovná bílá jemně texturovaná zvukově pohltivá tlumivá 15x600x600mm | m2 | 28.3 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.0034 | 0.09622 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -9439423
| VV |  | "1.02" 13,95 |  | 13.95 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1.03" 14,35 |  | 14.35 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 28.3 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 28.3 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
47 | K | 763431801 | Demontáž podhledu minerálního na zavěšeném na roštu viditelném | m2 | 203.3 |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.0021 | 0.42693 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1800099887
| VV |  | "1.01" 175 |  | 175 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1.02" 13,95 |  | 13.95 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1.03" 14,35 |  | 14.35 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 203.3 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 203.3 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
48 | K | 998763511 | Přesun hmot pro konstrukce montované z desek sádrokartonových, sádrovláknitých, cementovláknitých nebo cementových stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky do 6 m | % |  |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -847557884
| D | 766 | Konstrukce truhlářské |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.12418 |  | 5.3145 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [9 empty] | 0
49 | K | 766-1D | Demontáž stávajícich posluchárenských sezení včetně ekologické likvidace | ks | 183 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1473002629
| VV |  | 15*11+9*2 |  | 183 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 183 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 183 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
107 | K | 766-1N | Stabilní popisovací a magnetická tabule na fixy, celkový rozměr 180x120 na pevno přimontovaná k čelní stěně posluchárny. | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1497749824
50 | K | 766411811 | Demontáž obložení stěn panely, plochy do 1,5 m2 | m2 | 212.05 |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.02465 | 5.227 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1212145148
| VV |  | 14,75*5,6 |  | 82.6 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 72,5-3,3*7 |  | 49.4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 72,5-3,3*7 |  | 49.4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 11,4*3,25-1,6*2*2 |  | 30.65 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 212.05 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 212.05 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
51 | K | 766660031 | Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otevíravých do ocelové zárubně protipožárních dvoukřídlových jakékoliv šířky | kus | 2 |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 818429530
| VV |  | "D1" 2 |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
52 | M | D/1 | vstupní dvoukřídlé dveře 1500x1970 dle specifikace včetně kování a samozavírače - EI C DP3+ | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 579567910
53 | K | 766691812 | Demontáž parapetních desek šířky přes 300 mm | m | 17.5 |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.005 | 0.0875 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1915031019
| VV |  | 1,25*14 |  | 17.5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 17.5 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 17.5 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
54 | K | 766694126 | Montáž ostatních truhlářských konstrukcí parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky přes 300 mm | m | 17.5 |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 238046456
| VV |  | 1,25*14 |  | 17.5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 17.5 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 17.5 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
55 | M | 60794105 | parapet dřevotřískový vnitřní povrch laminátový š 400mm | m | 17.5 |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 0.007 | 0.1225 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 186488398
56 | M | 60794121 | koncovka PVC k parapetním dřevotřískovým deskám 600mm | kus | 28 |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 6e-05 | 0.00168 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 488028343
57 | K | 998766311 | Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky do 6 m | % |  |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -270373922
| D | 767 | Konstrukce zámečnické |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [9 empty] | 0
58 | K | 767642114 | Montáž automatických dveří posuvných, výšky přes 2200 do 3000 mm lineárních, šířky přes 1800 do 3500 mm | kus | 2 |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1266587343
| VV |  | "D/2" 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "D/3" 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
59 | M | D/2 | Posuvné celoskleněné dveře 2540x2800 dle specifikace | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 642830473
60 | M | D/3 | Posuvné celoskleněné dveře 2540x2800 dle specifikace | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 162230767
61 | K | 998767311 | Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky do 6 m | % |  |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1335826769
| D | 776 | Podlahy povlakové |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 1.6349 |  | 0.61185 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [9 empty] | 0
62 | K | 776111116 | Příprava podkladu povlakových podlah a stěn broušení podlah stávajícího podkladu pro odstranění lepidla (po starých krytinách) | m2 | 204.65 |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1013420390
| VV |  | "1.01 - PVC" 131,7 |  | 131.7 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1.01 - koberec" 44 |  | 44 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1.02" 28,95 |  | 28.95 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 204.65 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 204.65 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
63 | K | 776111125 | Příprava podkladu povlakových podlah a stěn broušení schodišť stávajícího podkladu před litím stěrky | m2 | 5.929 |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1188878199
| VV |  | (1,13+0,5)*20*0,11 |  | 3.586 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (1,13+0,5*2)*10*0,11 |  | 2.343 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 5.929 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 5.929 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
64 | K | 776111311 | Příprava podkladu povlakových podlah a stěn vysátí podlah | m2 | 204.65 |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -500738442
| VV |  | "1.01 - PVC" 131,7 |  | 131.7 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1.01 - koberec" 44 |  | 44 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1.02" 28,95 |  | 28.95 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 204.65 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 204.65 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
65 | K | 776111323 | Příprava podkladu povlakových podlah a stěn vysátí schodišť | m2 | 5.929 |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1415158597
| VV |  | (1,13+0,5)*20*0,11 |  | 3.586 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (1,13+0,5*2)*10*0,11 |  | 2.343 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 5.929 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 5.929 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
66 | K | 776121112 | Příprava podkladu povlakových podlah a stěn penetrace vodou ředitelná podlah | m2 | 204.65 |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 3e-05 | 0.0061395 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1894360581
| VV |  | "1.01 - PVC" 131,7 |  | 131.7 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1.01 - koberec" 44 |  | 44 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1.02" 28,95 |  | 28.95 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 204.65 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 204.65 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
67 | K | 776121113 | Příprava podkladu povlakových podlah a stěn penetrace vodou ředitelná schodišť | m2 | 5.929 |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 5e-05 | 0.00029645 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1210307303
| VV |  | (1,13+0,5)*20*0,11 |  | 3.586 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (1,13+0,5*2)*10*0,11 |  | 2.343 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 5.929 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 5.929 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
68 | K | 776141111 | Příprava podkladu povlakových podlah a stěn vyrovnání samonivelační stěrkou podlah min.pevnosti 20 MPa, tloušťky do 3 mm | m2 | 204.65 |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 0.00455 | 0.93116 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 295574319
| VV |  | "1.01 - PVC" 131,7 |  | 131.7 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1.01 - koberec" 44 |  | 44 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1.02" 28,95 |  | 28.95 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 204.65 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 204.65 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
69 | K | 776143131 | Příprava podkladu povlakových podlah a stěn tmelení schodišť podstupnic stěrka tloušťky do 3 mm | m2 | 5.929 |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 0.00432 | 0.025613 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1162242272
| VV |  | (1,13+0,5)*20*0,11 |  | 3.586 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (1,13+0,5*2)*10*0,11 |  | 2.343 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 5.929 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 5.929 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
70 | K | 776201811 | Demontáž povlakových podlahovin lepených ručně bez podložky | m2 | 204.3 |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.0025 | 0.51075 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -938150124
| VV |  | "1.01" 175,7 |  | 175.7 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1.02" 14,1 |  | 14.1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1.03" 14,5 |  | 14.5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 204.3 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 204.3 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
71 | K | 776211111 | Montáž textilních podlahovin lepením pásů standardních | m2 | 44 |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 0.0005 | 0.022 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -247018550
| VV |  | "1.01 - koberec" 44 |  | 44 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 44 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 44 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
72 | M | 69751103x | zátěžový vpichovaný koberec, vlákno 100% PP, hmotnost 750 g/m2, zátěž 33, útlum 19 dB, hořlavost Cfi-S1, Al rohová lišta po obvodě, odstín a vzor dle výběru investora (vyvzorkovat) | m2 | 48.4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.00076 | 0.036784 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -529962796
| VV |  | 44*1,1 'Přepočtené koeficientem množství |  | 48.4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
73 | K | 776221111 | Montáž podlahovin z PVC lepením standardním lepidlem z pásů | m2 | 160.65 |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 0.0003 | 0.048195 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 102617532
| VV |  | "1.01 - PVC" 131,7 |  | 131.7 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1.02" 28,95 |  | 28.95 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 160.65 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 160.65 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
74 | M | 28411142x | druh krytiny dle EN 10581: homogenní PVC, typ I, obsah: min. 53% čistého polyvinylchloridu, 100% bezftalátová, povrchová úprava: IQ PUR, třída zátěže: 34/43, celková tloušťka dle EN 428: 2 mm, hmotnost dle EN 430: 2700 g/m2, reakce na oheň dle EN ISO 13501-1, Bfl s1, test na kolečkové židle dle EN 425: vhodné, chemická odolnost dle EN 423: excelentní, test na čisté prostory dle ASTM F51/00: Třída A, ISO 14644-1: ISO třída 4, recyklovatelnost: 100%, spojení jednotlivých pasů – tepelným svárem, šňůra v odpovídajícím dekoru k PVC, odstín a vzor dle výběru investora (vyvzorkovat) | m2 | 176.715 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.0026 | 0.45946 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1114033492
| VV |  | 160,65*1,1 'Přepočtené koeficientem množství |  | 176.715 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
75 | K | 776301811 | Demontáž povlakových podlahovin ze schodišťových stupňů bez podložky | m | 33 |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.0023 | 0.0759 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -597275918
| VV |  | 1,65*20 |  | 33 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 33 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 33 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
76 | K | 776321211 | Montáž podlahovin z PVC na schodišťové stupně podstupnic, výšky do 200 mm | m | 53.9 |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 8e-05 | 0.004312 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -619473728
| VV |  | (1,13+0,5)*20 |  | 32.6 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (1,13+0,5*2)*10 |  | 21.3 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 53.9 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 53.9 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
77 | M | 28411142x | druh krytiny dle EN 10581: homogenní PVC, typ I, obsah: min. 53% čistého polyvinylchloridu, 100% bezftalátová, povrchová úprava: IQ PUR, třída zátěže: 34/43, celková tloušťka dle EN 428: 2 mm, hmotnost dle EN 430: 2700 g/m2, reakce na oheň dle EN ISO 13501-1, Bfl s1, test na kolečkové židle dle EN 425: vhodné, chemická odolnost dle EN 423: excelentní, test na čisté prostory dle ASTM F51/00: Třída A, ISO 14644-1: ISO třída 4, recyklovatelnost: 100%, spojení jednotlivých pasů – tepelným svárem, šňůra v odpovídajícím dekoru k PVC, odstín a vzor dle výběru investora (vyvzorkovat) | m2 | 6.522 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.0026 | 0.016957 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1412937192
| VV |  | 53,9*0,121 'Přepočtené koeficientem množství |  | 6.522 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
78 | K | 776410811 | Demontáž soklíků nebo lišt pryžových nebo plastových | m | 84 |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.0003 | 0.0252 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1120922250
| VV |  | "1.01" 57,3-1,55*2 |  | 54.2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1.02" 17,5-1,55*2 |  | 14.4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1.03" 18,5-1,55*2 |  | 15.4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 84 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 84 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
79 | K | 776421111 | Montáž lišt obvodových lepených | m | 75.64 |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 1e-05 | 0.0007564 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1152937155
| VV |  | "1.01 - PVC" 34,4-2,54*2 |  | 29.32 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1.01 - koberec" 21,8 |  | 21.8 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1.02" 32,8-2,54*2-1,6*2 |  | 24.52 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 75.64 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 75.64 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
80 | M | 28342166 | lišta podlahová PVC zakončovací | m | 77.153 |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 0.00027 | 0.020831 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -481127777
| VV |  | 75,64*1,02 'Přepočtené koeficientem množství |  | 77.153 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
81 | K | 776421711 | Montáž lišt vložení pásků z podlahoviny do lišt včetně nařezání | m | 75.64 |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1749746646
| VV |  | "1.01 - PVC" 34,4-2,54*2 |  | 29.32 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1.01 - koberec" 21,8 |  | 21.8 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1.02" 32,8-2,54*2-1,6*2 |  | 24.52 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 75.64 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 75.64 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
82 | M | 69751103x | zátěžový vpichovaný koberec, vlákno 100% PP, hmotnost 750 g/m2, zátěž 33, útlum 19 dB, hořlavost Cfi-S1, Al rohová lišta po obvodě, odstín a vzor dle výběru investora (vyvzorkovat) | m2 | 2.398 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.00076 | 0.0018225 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 460072730
| VV |  | "1.01 - koberec" 21,8 |  | 21.8 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 21.8 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 21.8 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| VV |  | 21,8*0,11 'Přepočtené koeficientem množství |  | 2.398 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
83 | M | 28411142x | druh krytiny dle EN 10581: homogenní PVC, typ I, obsah: min. 53% čistého polyvinylchloridu, 100% bezftalátová, povrchová úprava: IQ PUR, třída zátěže: 34/43, celková tloušťka dle EN 428: 2 mm, hmotnost dle EN 430: 2700 g/m2, reakce na oheň dle EN ISO 13501-1, Bfl s1, test na kolečkové židle dle EN 425: vhodné, chemická odolnost dle EN 423: excelentní, test na čisté prostory dle ASTM F51/00: Třída A, ISO 14644-1: ISO třída 4, recyklovatelnost: 100%, spojení jednotlivých pasů – tepelným svárem, šňůra v odpovídajícím dekoru k PVC, odstín a vzor dle výběru investora (vyvzorkovat) | m2 | 5.922 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.0026 | 0.015397 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 674361677
| VV |  | "1.01 - PVC" 34,4-2,54*2 |  | 29.32 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1.02" 32,8-2,54*2-1,6*2 |  | 24.52 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 53.84 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 53.84 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| VV |  | 53,84*0,11 'Přepočtené koeficientem množství |  | 5.922 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
84 | K | 776431111 | Montáž schodišťových hran kovových nebo plastových lepených | m | 168.4 |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1622085109
| VV |  | (1,13+0,5)*20 |  | 32.6 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (1,13+0,5*2)*10 |  | 21.3 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 11,45*10 |  | 114.5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 168.4 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 168.4 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
85 | M | 28342160 | hrana schodová s lemovým ukončením z PVC 30x35x3mm | m | 171.768 |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 0.00025 | 0.042942 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 622693958
| VV |  | 168,4*1,02 'Přepočtené koeficientem množství |  | 171.768 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
86 | K | 776991111 | Ostatní práce spárování silikonem | m | 75.64 |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 3e-05 | 0.0022692 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1045139753
| VV |  | "1.01 - PVC" 34,4-2,54*2 |  | 29.32 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1.01 - koberec" 21,8 |  | 21.8 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1.02" 32,8-2,54*2-1,6*2 |  | 24.52 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 75.64 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 75.64 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
87 | K | 776991121 | Ostatní práce údržba nových podlahovin po pokládce čištění základní | m2 | 210.579 |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 618195873
| VV |  | "1.01 - PVC" 131,7 |  | 131.7 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1.01 - koberec" 44 |  | 44 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1.02" 28,95 |  | 28.95 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (1,13+0,5)*20*0,11 |  | 3.586 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (1,13+0,5*2)*10*0,11 |  | 2.343 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 210.579 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 210.579 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
88 | K | 998776311 | Přesun hmot pro podlahy povlakové stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky do 6 m | % |  |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 855551919
| D | 783 | Dokončovací práce - nátěry |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.0012634 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [9 empty] | 0
89 | K | 783301311 | Příprava podkladu zámečnických konstrukcí před provedením nátěru odmaštění odmašťovačem vodou ředitelným | m2 | 3.948 |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 8e-05 | 0.00031584 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1692218010
| VV |  | "zárubně" (1,6+2,02*2)*0,35*2 |  | 3.948 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 3.948 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 3.948 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
90 | K | 783315101 | Mezinátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní | m2 | 3.948 |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 0.00012 | 0.00047376 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 365061913
91 | K | 783317101 | Krycí nátěr (email) zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní | m2 | 3.948 |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 0.00012 | 0.00047376 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1620283453
| D | 784 | Dokončovací práce - malby a tapety |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.14806 |  | 0.023892 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [9 empty] | 0
92 | K | 784111001 | Oprášení (ometení) podkladu v místnostech výšky do 3,80 m | m2 | 77.07 |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -841089648
| VV |  | "102" (17,7+1,36+0,9+1,9+1,06+0,5+1,54+2,565)*2,8 |  | 77.07 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 77.07 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV | malba1 | Součet |  | 77.07 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
93 | K | 784111003 | Oprášení (ometení) podkladu v místnostech výšky přes 3,80 do 5,00 m | m2 | 67.803 |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 749929088
| VV |  | "101" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3,8*5 |  | 19 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,265*2,5 |  | 3.163 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,7*12+6,65*0,4*14 |  | 45.64 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 67.803 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV | malba2 | Součet |  | 67.803 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
94 | K | 784121001 | Oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m | m2 | 77.07 |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 0.001 | 0.07707 | 0.00031 | 0.023892 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 341907001
| VV |  | malba1 |  | 77.07 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 77.07 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 77.07 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
95 | K | 784181101 | Penetrace podkladu jednonásobná základní akrylátová bezbarvá v místnostech výšky do 3,80 m | m2 | 77.07 |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 0.0002 | 0.015414 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1981056746
| VV |  | malba1 |  | 77.07 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 77.07 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 77.07 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
96 | K | 784181103 | Penetrace podkladu jednonásobná základní akrylátová bezbarvá v místnostech výšky přes 3,80 do 5,00 m | m2 | 67.803 |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 0.0002 | 0.013561 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -605288182
| VV |  | malba2 |  | 67.803 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 67.803 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 67.803 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
97 | K | 784221101 | Malby z malířských směsí otěruvzdorných za sucha dvojnásobné, bílé za sucha otěruvzdorné dobře v místnostech výšky do 3,80 m | m2 | 77.07 |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 0.00029 | 0.02235 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -479252018
| VV |  | malba1 |  | 77.07 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 77.07 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 77.07 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
98 | K | 784221103 | Malby z malířských směsí otěruvzdorných za sucha dvojnásobné, bílé za sucha otěruvzdorné dobře v místnostech výšky přes 3,80 do 5,00 m | m2 | 67.803 |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 0.00029 | 0.019663 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -502648093
| VV |  | malba2 |  | 67.803 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 67.803 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 67.803 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 786 | Dokončovací práce - čalounické úpravy |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [9 empty] | 0
99 | K | 786612200 | Montáž zastiňujících rolet do jakýchkoli typů oken z textilií nebo umělých tkanin | kus | 14 |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -391735380
| VV |  | 14 |  | 14 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 14 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 14 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
100 | M | OV1 | Zastiňující rolety dle specifikace | kus | 14 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1697510112
101 | K | 786624111x | Montáž zastiňujících žaluzií lamelových do oken zdvojených otevíravých, sklápěcích nebo vyklápěcích dřevěných | m2 | 46.9 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 643236244
| VV |  | 3,35*7*2 |  | 46.9 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 46.9 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 46.9 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
102 | K | 998786311 | Přesun hmot pro stínění a čalounické úpravy stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky (hloubky) do 6 m | % |  |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -2069860908
| D | VRN | Vedlejší rozpočtové náklady |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [9 empty] | 0
103 | K | 030001000 | Zařízení staveniště | soubor | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1024 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1024 | 1790892149
104 | K | 020001000 | Příprava staveniště | soubor | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1024 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1024 | -436199578
105 | K | 034203000x | Opatření na ochranu pozemků sousedních se staveništěm | soubor | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1024 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1024 | 745611457
106 | K | 090001000 | Ostatní náklady | soubor | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1024 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1024 | 359639397

## VZT - Vzduchotechnika
{a61b2ce4-37ff-4b02-b1cf-0cec1d3c85de}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ | [7 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ, Praha 3 - POSLUCHÁRNA A - rekonstrukce interiéru - stavební část
Objekt:
VZT - Vzduchotechnika
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  |  |  |  | Datum: | 2. 5. 2024
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ:
|  | VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ |  |  |  | DIČ:
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ: | Vyplň údaj
|  | Vyplň údaj |  |  |  | DIČ: | Vyplň údaj
| Projektant: |  |  |  |  | IČ:
|  | HOFMAN ARCHITEKTI s.r.o. |  |  |  | DIČ:
| Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ:
|  | Martin Škrabal |  |  |  | DIČ:
Poznámka:
- Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS - 2024 01 - V ceně položek jsou obsaženy veškeré náklady, které jsou potřeba k plnohodnotné realizaci těchto položek - Cena každé položky zahrnuje zaměření in situ, výrobní dokumentaci, výrobu, dodávku, montáž, dopravu, přesuny hmot, detaily vč. úprav navazujících konstrukcí - Cena každé položky zahrnuje veškerá duševní vlastnictví, projektové a inženýrské práce, které se k realizaci a používání předmětu položek váží - Cena každé položky také zahrnuje její vzorování před její realizací v reálné velikosti na stavbě (vzorky mohou být vyžadovány i opakovaně) - V souhrnné ceně díla je zohledněna hodnota zařízení staveniště - Pokud se údaje v rozpočtu rozchází s jinými částmi dokumentace, platí data uvedená v rozpočtu - Vzhledem ke skutečnosti, že nebyly provedeny sondy, doporučuje se oceňovat položky na základě vizuální obhlídky místa plnění - Nakládání s odpady vzniklými v průběhu provádění díla bude řízeno dle Přílohy č. 1 - Technická specifikace výtokových armatur bude řízena dle Přílohy č.2 - Další specifikace dodávek a požadavky na zpracování ceny dle Přílohy č.3
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 12% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 12% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
| Projektant |  |  | Zpracovatel
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
| Objednavatel |  |  | Uchazeč
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ, Praha 3 - POSLUCHÁRNA A - rekonstrukce interiéru - stavební část
Objekt:
VZT - Vzduchotechnika
Místo: | [5 empty] | Datum: | 2. 5. 2024
Zadavatel: |  |  | VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ |  |  | Projektant: | HOFMAN ARCHITEKTI s.r.o.
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel: | Martin Škrabal
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací | [6 empty] | 0 | [11 empty] | -1
| D1 - Zařízení č. 1 Větrání posluchárny A | [5 empty] | 0
| D2 - Zařízení č. 2 Chlazení posluchárny A | [5 empty] | 0
| D3 - Demontáže | [5 empty] | 0
| D4 - Izolace | [5 empty] | 0
| D5 - Nátěry | [5 empty] | 0
| D6 - Uvedení do chodu | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ, Praha 3 - POSLUCHÁRNA A - rekonstrukce interiéru - stavební část
Objekt:
VZT - Vzduchotechnika
Místo: | [5 empty] | Datum: | 2. 5. 2024
Zadavatel: |  |  | VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ |  |  | Projektant: | HOFMAN ARCHITEKTI s.r.o.
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel: | Martin Škrabal
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | D | -1 | [7 empty] | 0
| D | D1 | Zařízení č. 1 Větrání posluchárny A |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | Pol102 | Anemostat čtvercový, přívodní, horizontální připojení Js 250, klapka, rozměry 600x250, nastavitelné lamely, Qv=293 m3/h | ks | 15 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2
2 | K | Pol103 | Vyústka obdélníková komfortní dvouřadá 280x100R1 | ks | 14 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4
3 | K | Pol104 | Ohebné hliníkové potrubí s útlumem hluku Js 250 | m | 15 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 6
4 | K | Pol105 | Potrubí spiro vč tvar kusů Js 250 | m | 35 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 8
5 | K | Pol106 | Potrubí sk I z ocel pozinik plechu vč tvar kusů, 30%vs, obvod 1050/20% | m2 | 3 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 10
6 | K | Pol107 | Potrubí sk I z ocel pozinik plechu vč tvar kusů, 30%vs, obvod 1500/80% | m2 | 14 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 12
7 | K | Pol108 | Potrubí sk I z ocel pozinik plechu vč tvar kusů, 30%vs, obvod 1890/80% | m2 | 17 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 14
8 | K | Pol109 | Potrubí sk I z ocel pozinik plechu vč tvar kusů, 30%vs, obvod 2630/80% | m2 | 9 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 16
9 | K | Pol110 | Spojovací a těsnicí materiál | kg | 30 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 18
10 | K | Pol111 | Závěsy | kg | 60 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 20
| D | D2 | Zařízení č. 2 Chlazení posluchárny A |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
11 | K | Pol112 | Kazetová vnitřní jednotka 600x600 vč čerpadla Qch=2,2kw, demontáž a posunutí do nové polohy vč úpravy trasy potrubí chladiva a připojení el rozvodu | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 22
12 | K | Pol110 | Spojovací a těsnicí materiál | kg | 4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 24
13 | K | Pol111 | Závěsy | kg | 16 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 26
| D | D3 | Demontáže |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
14 | K | polx1 | Demontáž části zař. č. 1 Větrání nad podhledem posluchárny A. | soubor | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 785441473
| D | D4 | Izolace |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
15 | K | Pol113 | Tepelná a akustická izolace vzt potrubí nad podhledem posluchárny A - 4 cm minerální plsti na trny + obal AL folií | m2 | 85 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 28
| D | D5 | Nátěry |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
16 | K | Pol114 | Nátěr vzt zařízení ve venkovním prostoru - tón nátěru určí architekt | m2 | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 30
| D | D6 | Uvedení do chodu |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
17 | K | Pol115 | Příprava ke komplexnímu vyzkoušení | hod | 30 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 32
18 | K | Pol116 | Komplexní vyzkoušení | hod | 25 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 34
19 | K | Pol117 | Zkušební provoz | hod | 25 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 36
20 | K | Pol118 | Zaučení obsluhy | hod | 3 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 38

## EL - Elektroinstalace
{48b1b7d2-154e-4b78-9c01-b7c4b1f6dce0}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ | [7 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ, Praha 3 - POSLUCHÁRNA A - rekonstrukce interiéru - stavební část
Objekt:
EL - Elektroinstalace
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  |  |  |  | Datum: | 2. 5. 2024
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ:
|  | VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ |  |  |  | DIČ:
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ: | Vyplň údaj
|  | Vyplň údaj |  |  |  | DIČ: | Vyplň údaj
| Projektant: |  |  |  |  | IČ:
|  | HOFMAN ARCHITEKTI s.r.o. |  |  |  | DIČ:
| Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ:
|  | Martin Škrabal |  |  |  | DIČ:
Poznámka:
- Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS - 2024 01 - V ceně položek jsou obsaženy veškeré náklady, které jsou potřeba k plnohodnotné realizaci těchto položek - Cena každé položky zahrnuje zaměření in situ, výrobní dokumentaci, výrobu, dodávku, montáž, dopravu, přesuny hmot, detaily vč. úprav navazujících konstrukcí - Cena každé položky zahrnuje veškerá duševní vlastnictví, projektové a inženýrské práce, které se k realizaci a používání předmětu položek váží - Cena každé položky také zahrnuje její vzorování před její realizací v reálné velikosti na stavbě (vzorky mohou být vyžadovány i opakovaně) - V souhrnné ceně díla je zohledněna hodnota zařízení staveniště - Pokud se údaje v rozpočtu rozchází s jinými částmi dokumentace, platí data uvedená v rozpočtu - Vzhledem ke skutečnosti, že nebyly provedeny sondy, doporučuje se oceňovat položky na základě vizuální obhlídky místa plnění - Nakládání s odpady vzniklými v průběhu provádění díla bude řízeno dle Přílohy č. 1 - Technická specifikace výtokových armatur bude řízena dle Přílohy č.2 - Další specifikace dodávek a požadavky na zpracování ceny dle Přílohy č.3
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 12% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 12% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
| Projektant |  |  | Zpracovatel
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
| Objednavatel |  |  | Uchazeč
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ, Praha 3 - POSLUCHÁRNA A - rekonstrukce interiéru - stavební část
Objekt:
EL - Elektroinstalace
Místo: | [5 empty] | Datum: | 2. 5. 2024
Zadavatel: |  |  | VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ |  |  | Projektant: | HOFMAN ARCHITEKTI s.r.o.
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel: | Martin Škrabal
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací | [6 empty] | 0 | [11 empty] | -1
| D1 - RPPA | [5 empty] | 0
| D2 - RH | [5 empty] | 0
| D3 - Úložný materiál,spínače, zásuvky, krabice, příslušenství - elektroinstalace NN + SK | [5 empty] | 0
| D4 - Kabely | [5 empty] | 0
| D5 - Svítidla | [5 empty] | 0
| D6 - Ostatní | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ, Praha 3 - POSLUCHÁRNA A - rekonstrukce interiéru - stavební část
Objekt:
EL - Elektroinstalace
Místo: | [5 empty] | Datum: | 2. 5. 2024
Zadavatel: |  |  | VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ |  |  | Projektant: | HOFMAN ARCHITEKTI s.r.o.
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel: | Martin Škrabal
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | D | -1 | [7 empty] | 0
| D | D1 | RPPA |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | Pol17 | Přepěťová ochrana DEHNguard B+C TNS 230/400V | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2
2 | K | Pol18 | Oceloplechová rozvodnice,min 200M, včetně DIN lišt a příslušenství | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4
3 | K | Pol19 | Hlavní vypínač 3x125A | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 6
4 | K | Pol20 | Jističochránič OLI-16C-1N-030AC | ks | 15 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 8
5 | K | Pol21 | Jističochránič OLI-10C-1N-030AC | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 10
6 | K | Pol22 | Napájecí zdroj 12V/2A, DIN lišta | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 12
7 | K | Pol23 | Jistič PL7-10/C/1 | ks | 4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 14
8 | K | Pol24 | DALI PRO CONT-4 RTC, včetně oživení, nastavení | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 16
9 | K | Pol25 | Svorkovnice | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 18
10 | K | Pol26 | Přepojení stávajících zachovávaných prvků | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 20
11 | K | Pol27 | Vydání scháma rozvaděče a popis dotčených prvků | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 22
12 | K | Pol28 | Další více nespecifikované příslušenství rozvaděčů | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 24
| D | D2 | RH |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
13 | K | Pol29 | Dozbrojení jističe PL7-100/B/3 | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 26
14 | K | Pol30 | Úprava stávajícího rozvaděče RH-pole 6 pro osazení jističe | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 28
15 | K | Pol31 | Revize dokumentace rozvaděče | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 30
16 | K | Pol32 | Vydání scháma rozvaděče a popis dotčených prvků | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 32
17 | K | Pol33 | Další více nespecifikované příslušenství rozvaděčů | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 34
| D | D3 | Úložný materiál,spínače, zásuvky, krabice, příslušenství - elektroinstalace NN + SK |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
18 | K | Pol34 | Přístrojová krabice KU 68 | ks | 95 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 36
19 | K | Pol35 | Přístrojová krabice KU 68 hluboká | ks | 15 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 38
20 | K | Pol36 | Rozbočovací krabice | ks | 5 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 40
21 | K | Pol37 | Průraz zdiva do 35cm | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 42
22 | K | Pol38 | Průraz příčky do 20cm | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 44
23 | K | Pol39 | Svorgovnice (např. Wago) | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 46
24 | K | Pol40 | Protipožární nástřik | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 48
25 | K | Pol41 | Podlahový box kompletní, osazený 1x230V; 1x 230V s přep ochranou D; 6x RJ45 Cat.6; 2x HDMI; 2x Jack 3,5; 1x USB | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 50
26 | K | Pol42 | Přístroj zásuvka 230V, komplet, zapuštěná montáž | ks | 75 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 52
27 | K | Pol43 | Přístroj zásuvka 3xRJ45 Cat.6 | ks | 3 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 54
28 | K | Pol44 | Přístroj zásuvka 2xRJ45 Cat.6 | ks | 5 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 56
29 | K | Pol45 | Konektor RJ45 Cat.6 | ks | 8 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 58
30 | K | Pol46 | Rámeček jednonásobný | ks | 78 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 60
31 | K | Pol47 | Rámeček dvojnásobný | ks | 3 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 62
32 | K | Pol48 | Montážní rámeček | ks | 81 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 64
33 | K | Pol49 | Napojení pohonu žaluzií | ks | 14 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 66
34 | K | Pol50 | ŘJ pohonu žaluzií - součástí dodávky žaluzií - PD elektroinstalace uvažuje pouze tlačítkový pro ovládání, včetně napojení | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 68
35 | K | Pol51 | DALI COUPLER PB G2 | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 70
36 | K | Pol52 | Dali Senso Coupler R | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 72
37 | K | Pol53 | Detektor přítomnosti LS/PD MULTI3 CI | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 74
38 | K | Pol54 | Napojení pohonu plátna | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 76
39 | K | Pol55 | Přístroj tlačítko 1násobné | ks | 6 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 78
40 | K | Pol56 | Přístroj žaluziové tlačítko | ks | 3 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 80
41 | K | Pol57 | Doplnění systému přístupu - kontrola pro dvoje dveře, včetně čteček karet a úpravy SW - v rámci zázemí posluchárny C | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 82
42 | K | Pol58 | Nízkoodběrový elektromechanický zámek - součástí dodávky dveří | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 84
43 | K | Pol59 | Napojení posuvných dveří na rozvody NN - příprava bude specifikována dodavatelem dveří | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 86
44 | K | Pol60 | Napojení posuvných dveří na systém EPS | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 88
45 | K | Pol61 | Dodávka, zapojení AV techniky - dle specifikace investora | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 90
46 | K | Pol62 | Úprava Racku zázemí posluchárny C, doplnění aktivních a pasivních prvků dle pokynů investora | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 92
47 | K | Pol63 | Ukončení datové kabeláže v zázemí posláchárny C | ks | 39 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 94
48 | K | Pol64 | Měření datové kabeláže, protokol o měření | ks | 45 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 96
49 | K | Pol65 | Převodník optický kabel / USB 2.0 | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 98
50 | K | Pol66 | Přepojení stávajícíh jednotek FCU (přesné umístění bude specifikováno při realizaci), včetně naspojkování a prodložení kabeláže | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 100
51 | K | Pol67 | plechový žlab 100x125, včetně tvarovek, víka příslušenství, kotvení do stropu | m | 200 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 102
52 | K | Pol68 | plechový žlab 50x125, včetně tvarovek, víka příslušenství, kotvení do stropu | m | 80 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 104
53 | K | Pol69 | Uložení kabeláže v rámci kabelového kanálu 1.PP | m | 150 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 106
54 | K | Pol70 | Kabelové chráničky se zvýšenou mechanickou odolností / kopoflex | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 108
55 | K | Pol71 | Zmapování stávajích rozvodů | hod | 5 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 110
56 | K | Pol72 | Demontáž stávající rušení elektroinstalace | hod | 60 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 112
57 | K | Pol73 | Zapojení/ Přepojení Prvků VZT/ZTI/UT/CHL | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 114
58 | K | Pol74 | Odvoz suti ze staveniště na skládku do 10km | t | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 116
59 | K | Pol75 | Odvoz dalších hmot za staveniště do 10km | t | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 118
60 | K | Pol76 | Doprava materiálu na stavbu | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 120
61 | K | Pol77 | Drobná výše nespecifikovaný materiál | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 122
| D | D4 | Kabely |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
62 | K | Pol78 | Kabel CYKY-J 3 X 2,5mm2 | m | 1050 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 124
63 | K | Pol79 | Kabel CYKY-J 5 X 1,5mm2 | m | 740 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 126
64 | K | Pol80 | Kabel CYKY-J 5 X 2,5mm2 | m | 120 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 128
65 | K | Pol81 | Kabel HDMI - 10m | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 130
66 | K | Pol82 | Kabel USB - 10m | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 132
67 | K | Pol83 | Kabel HDMI - 3m | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 134
68 | K | Pol84 | Kabel USB - 3m | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 136
69 | K | Pol85 | Kabel Audio (Jack3,5) | m | 30 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 138
70 | K | Pol86 | Kabel Audio 2x4 | m | 60 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 140
71 | K | Pol87 | Optický kabel (propoj kamera) | m | 20 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 142
72 | K | Pol88 | Kabel UTP Cat.6 | m | 3500 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 144
73 | K | Pol89 | Kabel CYKY-J 5 X 25mm2 | m | 110 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 146
74 | K | Pol90 | Kabel CYA 16mm2 | m | 110 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 148
75 | K | Pol91 | Kabel CYA 6mm2 | m | 300 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 150
76 | K | Pol92 | Drobná výše nespecifikovaná kabeláž, drobné kabelové propoje | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 152
| D | D5 | Svítidla |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
77 | K | Pol93 | demontáž stávajícího kazetového osvětlení | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 154
78 | K | Pol94 | Autonomní bateriové nouzové osvětlení - NO1 - dle knihy svítidel | ks | 4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 156
79 | K | Pol95 | Autonomní bateriové nouzové osvětlení - NO2 - dle knihy svítidel | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 158
80 | K | Pol96 | Autonomní bateriové nouzové osvětlení - NO3 - dle knihy svítidel | ks | 7 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 160
81 | K | Pol97 | Kazetové svítidlo - TYP A - dle knihy svítidel | ks | 24 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 162
82 | K | Pol98 | Kazetové svítidlo - TYP B - dle knihy svítidel | ks | 11 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 164
| D | D6 | Ostatní |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
83 | K | O1 | Revize | soubor | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -997032371

## Seznam figur
SEZNAM FIGUR
Kód: | SK24016-S
Stavba: | VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ, Praha 3 - POSLUCHÁRNA A - rekonstrukce interiéru - stavební část
Datum: | 2. 5. 2024
Kód | Popis | MJ | Výměra
ST | Stavební úpravy
malba1 |  |  | 77.07
| "102" (17,7+1,36+0,9+1,9+1,06+0,5+1,54+2,565)*2,8 |  | 77.07
malba1 | Součet |  | 77.07
Použití figury:
784111001 | Oprášení (ometení ) podkladu v místnostech v do 3,80 m | m2 | 77.07
784121001 | Oškrabání malby v místnostech v do 3,80 m | m2 | 77.07
784181101 | Základní akrylátová jednonásobná bezbarvá penetrace podkladu v místnostech v do 3,80 m | m2 | 77.07
784221101 | Dvojnásobné bílé malby ze směsí za sucha dobře otěruvzdorných v místnostech do 3,80 m | m2 | 77.07
malba2 |  |  | 67.803
| "101" |  | 0
| 3,8*5 |  | 19
| 1,265*2,5 |  | 3.163
| 0,7*12+6,65*0,4*14 |  | 45.64
malba2 | Součet |  | 67.803
Použití figury:
784111003 | Oprášení (ometení ) podkladu v místnostech v přes 3,80 do 5,00 m | m2 | 67.803
784181103 | Základní akrylátová jednonásobná bezbarvá penetrace podkladu v místnostech v přes 3,80 do 5,00 m | m2 | 67.803
784221103 | Dvojnásobné bílé malby ze směsí za sucha dobře otěruvzdorných v místnostech přes 3,80 do 5,00 m | m2 | 67.803

## Příloha č.1
Příloha č.1
Třídění odpadů vzniklých v průběhu provádění díla bude tříděno a likvidováno dle Metodického návodu odboru odpadů Ministerstva životního prostředí pro řízení vzniku stavebních a demoličních odpadů a pro nakládání s nimi.
Minimálně 70% odpadu vzniklého při realizaci díla je nutno dále recyklovat. Obaly čistého vybavení budou v maximální míře zpětně využitelné.
Katalog odpadů - skupina 17
Odpady označené * jsou kategorizovány jako nebezpečné odpady.
2008-07-31
17 | STAVEBNÍ A DEMOLIČNÍ ODPADY (VČETNĚ VYTĚŽENÉ ZEMINY Z KONTAMINOVANÝCH MÍST)
17 01 | Beton, cihly, tašky a keramika
17 01 01 | Beton
17 01 02 | Cihly
17 01 03 | Tašky a keramické výrobky
17 01 06* | Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a keramických výrobků obsahující nebezpečné látky
17 01 07 | Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a keramických výrobků neuvedené pod číslem 17 01 06
17 02 | Dřevo, sklo a plasty
17 02 01 | Dřevo
17 02 02 | Sklo
17 02 03 | Plasty
17 02 04* | Sklo, plasty a dřevo obsahující nebezpečné látky nebo nebezpečnými látkami znečištěné
17 03 | Asfaltové směsi, dehet a výrobky z dehtu
17 03 01* | Asfaltové směsi obsahující dehet
17 03 02 | Asfaltové směsi neuvedené pod číslem 17 03 01
17 03 03* | Uhelný dehet a výrobky z dehtu
17 04 | Kovy (včetně jejich slitin)
17 04 01 | Měď, bronz, mosaz
17 04 02 | Hliník
17 04 03 | Olovo
17 04 04 | Zinek
17 04 05 | Železo a ocel
17 04 06 | Cín
17 04 07 | Směsné kovy
17 04 09* | Kovový odpad znečištěný nebezpečnými látkami
17 04 10* | Kabely obsahující ropné látky, uhelný dehet a jiné nebezpečné látky
17 04 11 | Kabely neuvedené pod číslem 17 04 10
17 05 | Zemina (včetně vytěžené zeminy z kontaminovaných míst), kamení, vytěžená jalová hornina a hlušina
17 05 03* | Zemina a kamení obsahující nebezpečné látky
17 05 04 | Zemina a kamení neuvedené pod číslem 17 05 03
17 05 04 01 | Sedimenty vytěžené z koryt vodních toků a vodních nádrží
17 05 05* | Vytěžená jalová hornina a hlušina obsahující nebezpečné látky
17 05 06 | Vytěžená jalová hornina a hlušina neuvedená pod číslem 17 05 05
17 05 07* | Štěrk ze železničního svršku obsahující nebezpečné látky
17 05 08 | Štěrk ze železničního svršku neuvedený pod číslem 17 05 07
17 06 | Izolační materiály a stavební materiály s obsahem azbestu
17 06 01* | Izolační materiál s obsahem azbestu
17 06 03* | Jiné izolační materiály, které jsou nebo obsahují nebezpečné látky
17 06 03 01* | Izolační materiály na bázi polystyrenu obsahující nebezpečné látky
17 06 04 | Izolační materiály neuvedené pod čísly 17 06 01 a 17 06 03
17 06 04 01 | Izolační materiály na bázi polystyrenu s obsahem POPs vyžadující specifický způsob nakládání s ohledem na nařízení o POPs
17 06 04 02 | Izolační materiály na bázi polystyrenu
17 06 05* | Stavební materiály obsahující azbest
17 08 | Stavební materiál na bázi sádry
17 08 01* | Stavební materiály na bázi sádry znečištěné nebezpečnými látkami
17 08 02 | Stavební materiály na bázi sádry neuvedené pod číslem 17 08 01
17 09 | Jiné stavební a demoliční odpady
17 09 01* | Stavební a demoliční odpady obsahující rtuť
17 09 02* | Stavební a demoliční odpady obsahující PCB (např. těsnící materiály obsahující PCB, podlahoviny na bázi pryskyřic obsahující PCB, utěsněné zasklené dílce obsahující PCB, kondenzátory obsahující PCB)
17 09 03* | Jiné stavební a demoliční odpady (včetně směsných stavebních a demoličních odpadů) obsahující nebezpečné látky
17 09 04 | Směsné stavební a demoliční odpady neuvedené pod čísly 17 09 01, 17 09 02 a 17 09 03
Pro stavební práce hrazené z prostředků OP JAK platí:
• Se stavebním odpadem včetně použitých obalů je nutné nakládat dle hierarchie odpadového hospodářství zejména ve smyslu zákona o odpadech a přílohy č. 24 k vyhlášce č. 273/2021 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, v platném znění. Prioritou je předcházení vzniku odpadu. Jestliže nelze vzniku odpadu předejít, pak musí dojít k jeho přípravě k opětovnému použití – recyklaci, a to v úrovni nejméně 70 % (hmotnostních) stavebního a demoličního odpadu neklasifikovaného jako nebezpečný;
• Hospodářské subjekty provádějící stavební práce jsou povinné zajistit, aby nejméně 70 % (hmotnostních) stavebních a demoličních materiálů či odpadů neklasifikovaných jako nebezpečné (s výjimkou přirozeně se vyskytujících materiálů uvedených v kategorii 17 05 04 na Evropském seznamu odpadů vytvořeném rozhodnutím 2000/532/ES ze dne 3. května 2000, kterým se nahrazuje rozhodnutí 94/3/ES, kterým se stanoví seznam odpadů podle čl. 1 písm. a) směrnice Rady 75/442/EHS o odpadech a rozhodnutí Rady 94/904/ES, kterým se stanoví seznam nebezpečných odpadů ve smyslu čl. 1 odst. 4 směrnice Rady 91/689/EHS o nebezpečných odpadech (oznámeno pod číslem dokumentu K(2000) 1147)) vzniklého na staveništi bude připraveno k opětovnému použití, recyklaci a k jiným druhům materiálového využití, včetně zásypů, při nichž jsou jiné materiály nahrazeny odpadem, v souladu s hierarchií způsobů nakládání s odpady a protokolem EU pro nakládání se stavebním a demoličním odpadem;
• Podmínka platí pro všechny stavební práce – výstavbu, změny dokončených staveb, případně též údržbu dokončených staveb;
• Pro plnění podmínky významně nepoškozovat životní prostředí není nutné splnit definici odpadu dle zákona o odpadech – započítávají se i další materiály, které jsou ihned využity na staveništi a které se formálně nestanou odpadem dle českého zákona. Doporučuje se nicméně, aby realizátor opatření, kdy demoliční materiál znovu užívá v rámci své činnosti, měl povolení nakládání s odpadem;
• Skládkování včetně technického zajištění skládky je vyloučeno a nelze jej považovat za využití, jedná se vždy o odstranění odpadu. Skládkování je explicitně vyloučen dle čl. 17 nařízení 852/2020, na který se legislativa EU fondů z pohledu zásady DNSH245 odkazuje.
Podrobné informace o vhodném postupu viz dokumentace:
• Metodický návod Ministerstva životního prostředí: https://www.mzp.cz/cz/stavebni_demolicni_odpady;
• Protokol EU o nakládání se stavebními a demoličními odpady: https://www.mpo.cz/cz/stavebnictvi-a-suroviny/strategicke-dokumenty-pro-udrzitelne-stavebnictvi/protokol-eu-o-nakladani-se-stavebnimi-a-demolicnimi-odpady--241557/;
• mezinárodní standardy ISO 20887;
• Základní přehled o druhotných surovinách a recyklovaných výrobcích: http://www.recyklujmestavby.cz/.

## Příloha č.2
Příloha č.2
Při instalaci těchto zařízení k využívání vody, je nutné dodržet tyto technické specifikace:
a) umyvadlové baterie a kuchyňské baterie mají maximální průtok vody 6 litrů/min;
b) sprchy mají maximální průtok vody 8 litrů/min;
c) WC, zahrnující soupravy, mísy a splachovací nádrže, mají úplný objem splachovací vody maximálně 6 litrů a maximální průměrný objem splachovací vody 3,5 litru;
d) pisoáry spotřebují maximálně 2 litry/mísu/hodinu. Splachovací pisoáry mají maximální úplný objem splachovací vody 1 litr.
Dokladování pro instalovaná zařízení k využívání vody: doložení spotřeby vody technickými listy výrobku, stavební certifikací nebo stávajícím štítkem výrobku v EU.

## Příloha č.3
Příloha č.3
V rámci plnění povinností podle této smlouvy je zhotovitel povinen dbát na to, aby jeho plnění splňovalo níže uvedené podmínky:
• Se stavebním odpadem včetně použitých obalů je nutné nakládat dle hierarchie odpadového hospodářství zejména ve smyslu zákona o odpadech a přílohy č. 24 k vyhlášce č. 273/2021 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, v platném znění. Zhotovitel je povinen předcházet vzniku odpadu. Jestliže nelze vzniku odpadu předejít, pak musí dojít k jeho přípravě k opětovnému použití – recyklaci, a to v úrovni nejméně 70 % (hmotnostních) stavebního a demoličního odpadu neklasifikovaného jako nebezpečný;
• Zhotovitel je povinen zajistit, aby nejméně 70 % (hmotnostních) stavebních a demoličních materiálů či odpadů neklasifikovaných jako nebezpečné (s výjimkou přirozeně se vyskytujících materiálů uvedených v kategorii 17 05 04 na Evropském seznamu odpadů vytvořeném rozhodnutím 2000/532/ES ze dne 3. května 2000, kterým se nahrazuje rozhodnutí 94/3/ES, kterým se stanoví seznam odpadů podle čl. 1 písm. a) směrnice Rady 75/442/EHS o odpadech a rozhodnutí Rady 94/904/ES, kterým se stanoví seznam nebezpečných odpadů ve smyslu čl. 1 odst. 4 směrnice Rady 91/689/EHS o nebezpečných odpadech (oznámeno pod číslem dokumentu K(2000) 1147)) vzniklého na staveništi bude připraveno k opětovnému použití, recyklaci a k jiným druhům materiálového využití, včetně zásypů, při nichž jsou jiné materiály nahrazeny odpadem, v souladu s hierarchií způsobů nakládání s odpady a protokolem EU pro nakládání se stavebním a demoličním odpadem;
Pro plnění podmínky významně nepoškozovat životní prostředí není nutné splnit definici odpadu dle zákona o odpadech – započítávají se i veškeré další materiály, které jsou ihned využity na staveništi a které se formálně nestanou odpadem dle právních předpisů.
Skládkování včetně technického zajištění skládky je vyloučeno a nelze jej považovat za využití, jedná se vždy o odstranění odpadu. Skládkování je explicitně vyloučen dle čl. 17 nařízení 852/2020, na který se legislativa EU fondů z pohledu zásady DNSH245 odkazuje.
• Jsou-li instalována tato zařízení k využívání vody, musí zhotovitel zajistit splnění následujících parametrů:
a) umyvadlové baterie a kuchyňské baterie mají maximální průtok vody 6 litrů/min;
b) sprchy mají maximální průtok vody 8 litrů/min;
c) WC, zahrnující soupravy, mísy a splachovací nádrže, mají úplný objem splachovací vody maximálně 6 litrů a maximální průměrný objem splachovací vody 3,5 litru;
d) pisoáry spotřebují maximálně 2 litry/mísu/hodinu. Splachovací pisoáry mají maximální úplný objem splachovací vody 1 litr.
Dokladování pro instalovaná zařízení k využívání vody: doložení spotřeby vody technickými listy výrobku, stavební certifikací nebo stávajícím štítkem výrobku v EU.
• Ze stavebních prvků a materiálů použitých při stavbě, které mohou přijít do styku s uživateli, se při zkouškách v souladu s podmínkami uvedenými v příloze XVII nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 uvolňuje méně než 0,06 mg formaldehydu na m³ materiálu nebo prvku a při zkouškách podle normy CEN/EN 16516 a ISO 16000-3:2011 nebo jiných srovnatelných standardizovaných zkušebních podmínek a metod stanovení méně než 0,001 mg jiných karcinogenních těkavých organických sloučenin kategorie 1A a 1B na m³ materiálu nebo prvku.
Dokladování: pro instalovaná zařízení k využívání vody: doložení spotřeby vody technickými listy výrobku, stavební certifikací nebo stávajícím štítkem výrobku v EU; pro doložení výše uvedené podmínky pro stavební prvky a materiály použité při stavbě: doklad o shodě materiálů.
• Všechny dodávané spotřebiče musí splňovat nejvyšší dostupnou energetickou třídu dle příslušné legislativy pro daný typ spotřebiče (je-li relevantní).
Dokladování: a) dokument dokládající energetickou třídu výrobku, např. kopie energetického štítku výrobku (je-li relevantní); nebo b) porovnání se spotřebiči obdobných typových a technických specifikací, ze kterého je patrné, že pořízený spotřebič má nejvyšší možnou energetickou třídu (je-li relevantní; pouze v případech, kdy energetická třída spotřebiče je nižší než „A“).