Ing. Morčuš Josef 			           Projekční činnost v oborech

TECHNICKÁ A PROJEKČNÍ                         el. silnoproud, SL+ASŘ, hromosvody

KANCELÁŘ  MORČUŠ		        uzemnění,  průmyslová  energetika

Suchý vršek 2097

PSČ 158 00 – Praha 5 __________________________________________________________________

Název stavby:           	Stavební úprava m.č. 36 a WC-nová budova

Místo stavby:  	Nám. W. Churchilla 4, Praha 3

Objednatel:               			Vysoká škola ekonomická, Nám. W. 							Churchilla 4, Praha 3

Druh dokumentace:       			DSP – dokumentace ke stavebnímu

Zhotovitel dokumentace:

Zakázkové  číslo :

Část  projektu (profese):			Zařízení silnoproudá elektroinstalace

Zodpovědný projektant části: 		Ing. Morčuš Josef

Datum zhotovení :      			Červen  2024

TEL: 311 691 413 		IČO: 13147447        		 BANK.SPOJ.: CS. a.s

TEL: 0604537709		DIČO: 005-600511/0584  	            č.ú.: 128335379/0800

Akce:  Stavební úprava m.č. 36 a WC-nová budova

část: 	Zařízení silnoproudá elektroinstalace

1/OBSAH  SVAZKU

A/ část textová

Technická zpráva - celkem 			           	7A4

B/ Část výkresová

EL1 – Půdorys – dispozice elektroinstalace			2A4

EL2 – WC  - úprava zásuvkové instalace		   	2A4

EL3 – WC  - úprava zásuvkové instalace		   	2A4

EL4 – m.č. 36  - úprava zásuvkové instalace		   	2A4

EL5 – m.č. 36  - úprava světelné instalace		   	2A4

EL6 – Stáv. Dozbrojený rozvaděč RS, Nový Rsoc		2A4

SL1 – m.č. 36 – rozvody strukturované kabeláže		2A4

Výkresová část - celkem 				         14A4

V Praze, červen 2024                  					Ing. Morčuš Josef

Akce:  Stavební úprava m.č. 36 a WC-nová budova

část: 	Zařízení silnoproudá elektroinstalace

2/ T E C H N I C KÁ   Z P R Á V A

1/ ROZSAH a PODKLADY

V této části projektu jsou navrženy úpravy silnoproudé elektroinstalace a strukturované kabeláže v m.č. 36 a na WC v nové budově objektu Vysoké školy ekonomické na Nám. W. Churchilla 4 v  Praze 3.

Blíže viz “Zákl. techn. údaje“, “Popis technického řešení“ v dalším textu a výkresová dokumentace.

Podklady:	   1)Stavební půdorysy.

2)Příslušné normy a předpisy.

3)Níže uvedené technické normy podle kterých zejména je nutné

provádět  montáž:

ČSN ISO 3864		Bezpečnostní barvy a bezpečnostní značky

ČSN EN 60529		Stupně ochrany krytem (ktytí – IP kód)

ČSN EN 50110-1 ed.2	Obsluha a práce na elektrických zařízeních

ČSN EN 50110-2 ed.2	Obsluha a práce na elektrických zařízeních-část 2: 						národní dodatky

ČSN 33 1310 ed. 2 		Bezpečnostní požadavky na elektrické instalace a 						spotřebiče určené k  užívání osobami bez elektrické 						kvalifikace.

ČSN EN 61140 ed. 2 	Ochrana před úrazem elektrickým proudem – společná 					hlediska pro instalaci a zařízení

ČSN 33 2000-1 ed. 2 	Ochrana před elektickým proudem – Společná hlediska 					pro instalaci a zařízení.

ČSN 33 2000-4-41 ed. 2 	Elektrické instalace nízkého napětí – Část 4-41: Ochranná 					opatření pro zajjištění bezpečnosti – Ochrana před 						úrazem elektrickým proudem.

ČSN 33 2000-4-42 ed. 2 	Elektrické instalace nízkého napětí – část 4-42: 						Bezpečnost – Ochrana před účinky tepla.

ČSN 33 2000- 4-43 ed.2	Elektrické instalace nízkého napětí – část 4-43: 						Bezpečnost – Ochrana před nedproudy

ČSN 33 2000-4-443 ed.2	Elektrické instalace budov- část 4-44: Bezpečnost- 						Ochrana před rušivým napětím a elektromegnetickým  					rušením – kapitola 443: Ochrana proti atmosferickým 					nebo spínacím přepětím.

ČSN 33 2000-4-444	Elektrické instalace nízkého napětí – část 4-444: 						Bezpečnost – Ochrana před napěťovým a 							elektromagnetickým rušením.

ČSN 33 2000-4-46 ed.2	Elektrotechnické předpisy – Elektrická zařízení – Část 4: 					Bezpečnost – kapitola 46: Odpojování a spínání.

ČSN 33 2000-5-51 ed..3	Elektrické instalace nízkého napětí – Část 5-51: Výběr a 					stavba elektrických zařízení – Všeobecné předpisy.

ČSN 33 2000-5-52 ed.2	Elektrické instalace nízkého napětí – Část 5-52: Výběr a 					stavba elektrických zařízení – Elektrická vedení.

ČSN 33 2000-5-534	Elektrické instalace nízkého napětí – část 5-53: Výběr a 					stavba elektrických zařízení – Odpojování, spínání a řízení 					– Oddíl 534: 	Přepěťová ochranná zařízení.

ČSN 33 2000-5-54 ed.3	Elektrické instalace nízkého napětí- část 5-54: Výběr a 					stavba elektrických zařízení – Uzemnění a ochranné 						vodiče.

ČSN 33 2000-5-559	Elektrické instalace budov-část 5-55: Výběr a stavba 						elektrických 	zařízení -Ostatní zařízení-Oddíl 559: Svítidla 					a světelná instalace.

ČSN IEC 1200-53		Pokyny pro elektrické instalace-část 53: Výběr a stavba 					elektrických zařízení-Spínací a řídící přístroje.

ČSN 33 213 ed.2		Elektrické instalace nízkého napětí – vnitřní elektrické 					rozvody

ČSN 33 3320		Elektrické předpisy: Elektrické přípojky

ČSN 34 7402		Pokyny pro používání nn kabelů a vodičů

ČSN EN 60670-1		Krabice a úplné kryty pro elektrické příslušenství pro 						domovní a podobné pevné elektrické instalace -část 1: 					Všeobecné požadavky

ČSN EN 60670-22		Krabice a úplné kryty pro elektrické příslušenství pro 						domovní a podobné pevné elektrické instalace -část 22: 					Zvláštní požadavky 	pro spojovací krabice a úplné kryty.

ČSN EN 61439-1 ed.2	Rozvaděče nízkého napětí-část 1: Všeobecná ustanovení

ČSN EN 61439-3		Rozvaděče nízkého napětí-část 3: Rozvodnice určené k 					provozování laiky (DBO)

2/ ZÁKLADNÍ TECHNICKÉ ÚDAJE

2.1/Rozvodná  soustava (nově upravované rozvody na sociálních zařízeních a v okolních dotčených prostorách):

3+(PEN) N+PE, stř. 50Hz, 3x400/230V/TN-S.

2.2/Ochrana před úrazem el. proudem dle ČSN  332000-4-41

a)Živých  částí :  Krytím  a izolací dle čl. 412.1 a 412.2

b)Neživých částí: Samočinným odpojením od zdroje dle čl. 413.1 a to dle

přílohy "NM3" v soustavě  TN-S. Ochrana bude doplněna  proudovými chrániči  s vybavovacím proudem 30mA. Ve vyznačených prostorách (viz výkr. dokumentace) bude provedeno pospojování, propojené dle ČSN s hlavním ochranným pospojováním.

2.3/ Energetická bilance

Nárust energetické bilance je minimální.

2.4/ Připojení na distribuční rozvod elektřiny, měření spotřeby

Stávající-beze změny.

2.5/Vnější  vlivy

Jsou určeny v  souladu s ČSN 332000-3 a jsou uvedeny na příslušných půdorysech.

2.6/Umělé osvětlení

Požadované hodnoty Epk (Lx) osvětlení byly stanoveny v souladu s ČSN EN 12464-1.  Hodnoty E(pk)  jsou uvedeny na výkresech příslušných půdorysů.

Osvětlení je navrženo pomocí LED diodových osvětlovacích těles (viz výkresová dokumentace) . Případné korekce umístění osvětlovacích těles budou provedeny na základě nutného výpočtu osvětlení provedeného příslušným subdodavatelem osvětlovacích těles na konkrétně dodávané typy osvětlovacích těles. Osvětlení v m.č. 36 bude stmívatelné.

2.7/ Ochrana před bleskem, uzemnění a ochrana proti přepětí

1) Uzemnění musí splňovat požadavky platných technických norem (zejména ČSN 33 2000-5-54  a  ČSN  EN 62305 ed2  a norem souvisejících). V blízkosti rozvaděče RPM2.1 bude umístěna nová sběrnice hlavního ochranného pospojování (HOP). .

2) Úpravu hromosvodu tato PD rovněž neřeší (nedochází k zásahu do střešní konstrukce) .

3/ POPIS TECHNICKÉHO ŘEŠENÍ

Technické řešení je dostatečně patrné z předchozího textu a z výkresové dokumentace. V dalším textu je uveden pouze stručný popis a doplňující údaje navrhovaného řešení.

a) Úprava silnoproudé elektroinstalace

Nová elektroinstalace v m.č. 36 ve 2.NP  bude připojena ze stávajícího dozbrojeného rozvaděče RS. Nová elektroinstalace na WC ve 2.NP  bude připojena z nového rozvaděče Rsoc. Demontovanou elektroinstalaci v  přilehlých prostorách je nutno v příslušných rozvaděčích řádně odpojit tak, aby se demontované okruhy nemohly dostat pod napětí. Elektroinstalace v blízkosti dotčeného prostoru bude upravena a zůstane připojena na stávající rozvaděč v souladu s platnými ČSN. Nová elektroinstalace bude provedena běžným způsobem (v soustavě TN-S - v souladu s body 2.1 a 2.2 této techn. zprávy), výhradně vodiči s Cu jádry.  Elektroinstalaci v blízkosti umyvadel – viz výkresová dokumentace je nutno realizovat v souladu s ČSN 33 2000-7-701 ed.2.

Elektroinstalace musí být provedena v souladu s ČSN 33 2000-5-51.  Ve vyznačených prostorách bude provedeno pospojování dle ČSN  vodičem Cu 4mm a propojí se jím všechny vodivé části.

b)  Silnoproudá zařízení k požárnímu zajištění objektu

b1) Elektroinst. realizovaná na hořlavých  podkladech a v hořlavých materiálech

Elektroinstalace musí být realizovaná s ohledem na třídu reakce na oheň použitých stavebních materiálů, tj. elektroinstalace musí být provedena v souladu s ČSN 332312, ČSN EN 60695-2-2, ČSN EN 60670-1, ČSN 370100, ČSN EN 13501-1, ČSN 332312, ČSN EN 33 2000-4-482 a norem souvisejících.

b2) Kabelové rozvody

Volně vedené kabely v jakýchkoli únikových cestách (chráněných i nechráněných) v prostorách občanské výstavby nebo pracovišť, dle ČSN 33 2000-4-42 ed. 2, čl. 422.2.1 musí být třídy reakce na oheň u kabelů minimálně třídy Cca-s1,d2,a1 pro kabely instalované v prostředí BD2, BD3 a použitím minimálně třídy B2ca-s1,d2,a1 pro kabely instalované v prostředí BD4. 
Za volně vedené vodiče a kabely se nepovažují takové, které jsou uloženy pod omítkou tloušťky minimálně 15 mm nebo které jsou uloženy v zemi, a/nebo které jsou vybaveny jinou ochranou konstrukcí (např. protipožární podhledy, protipožární sádrokarton, samostatné kanály či stavební dutiny) s požadovanou požární odolností minimálně EI 15 nebo funkčností při požáru podle ČSN EN 1366-11+A1.

Kabelové rozvody musí být dále provedeny v souladu s ČSN 33 2000-5-53 a normami souvisejícími. Veškeré průchody kabelů mezi požárními úseky budou vyplněny protipožárními ucpávkami příslušné požární odolnosti.

c) Úprava slaboproudé elektroinstalace

V nově upravovaných prostorách  budou provedeny nové rozvody strukturované kabeláže (kabely a zásuvky cat 6 vedenými na nových nosných konstrukcích).  Veškeré nové rozvody budou vedeny ze stávajícího dozbrojeného RACku (neřeší tato PD – upřesní správce sítě).

Stáv. RACK je umístěn o patro dispozičně nad upravovanou místností viz výkresová dokumentace).

POZOR: Při demontáži nesmí dojít k porušení stávajících průchozích rozvodů (silnoproudých i slaboproudých). Veškeré stávající trasy je nutno před demontáží řádně zmapovat.

4/ ZÁVĚR

Elektroinstalace  musí  být provedena v souladu se všemi předpisy, vyhláškami  a ČSN platnými v době realizace. Detaily provedení určí revizní technik. Před uvedením do provozu musí být provedena výchozí revize nových (i upravovaných) el. zařízení.

V Praze, červen 2024						        Ing. Josef  Morčuš