## Rekapitulace stavby
Export Komplet | [25 empty] | VZ | 2.0 | [5 empty] | False | False | {46f7fdd4-8a41-45b0-b4f4-afdf99742eac}
[18 empty] | >> skryté sloupce << | [13 empty] | 0,01 | 21
[32 empty] | 0,01 | 12
|  | REKAPITULACE STAVBY | [16 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [11 empty] | Návod na vyplnění | 0,001
|  | Kód: |  |  |  |  | 2405021 | [23 empty] | Měnit lze pouze buňky se žlutým podbarvením! 1) v Rekapitulaci stavby vyplňte údaje o Účastníkovi (přenesou se do ostatních sestav i v jiných listech) 2) na vybraných listech vyplňte v sestavě Soupis prací ceny u položek | 0,01
|  | Stavba: |  |  |  |  | VŠE 3.np, Centrum pro konzultace | [24 empty] | 0,01
|  | KSO: | [11 empty] | CC-CZ: | [17 empty] | 0,01
|  | Místo: |  |  |  |  | Praha | [6 empty] | Datum: |  | 27. 12. 2024 | [15 empty] | 0,01
0,01
|  | Zadavatel: | [11 empty] | IČ: | [17 empty] | 0,01
[14 empty] | DIČ: | [17 empty] | 0,01
0,01
|  | Účastník: | [11 empty] | IČ: |  | Vyplň údaj | [15 empty] | 0,01
|  |  | Vyplň údaj | [10 empty] | DIČ: |  | Vyplň údaj | [15 empty] | 0,01
False
|  | Projektant: | [11 empty] | IČ: | [17 empty] | False
[14 empty] | DIČ: | [17 empty] | True
0,01
|  | Zpracovatel: | [11 empty] | IČ: | [17 empty] | 0,01
|  |  | Ing. Milan Dušek | [10 empty] | DIČ: | [17 empty] | False
Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podminky.urs.cz.
- Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS - 2024 01 - V ceně položek jsou obsaženy veškeré náklady, které jsou potřeba k plnohodnotné realizaci těchto položek - Cena každé položky zahrnuje zaměření in situ, výrobní dokumentaci, výrobu, dodávku, montáž, dopravu, přesuny hmot, detaily vč. úprav navazujících konstrukcí - Cena každé položky zahrnuje veškerá duševní vlastnictví, projektové a inženýrské práce, které se k realizaci a používání předmětu položek váží - Cena každé položky také zahrnuje její vzorování před její realizací v reálné velikosti na stavbě (vzorky mohou být vyžadovány i opakovaně) - V souhrnné ceně díla je zohledněna hodnota zařízení staveniště - Pokud se údaje v rozpočtu rozchází s jinými částmi dokumentace, platí data uvedená v rozpočtu - Vzhledem ke skutečnosti, že nebyly provedeny sondy, doporučuje se oceňovat položky na základě vizuální obhlídky místa plnění - Nakládání s odpady vzniklými v průběhu provádění díla bude řízeno dle Přílohy č. 1 - Technická specifikace výtokových armatur bude řízena dle Přílohy č.2 - Další specifikace dodávek a požadavky na zpracování ceny dle Přílohy č.3
|  | Cena bez DPH | [11 empty] | 0
[8 empty] | Sazba daně |  | Základ daně |  |  |  | Výše daně
|  | DPH |  | základní |  |  |  | 21% |  | 0 |  |  |  | 0
|  |  |  | snížená |  |  |  | 12% |  | 0 |  |  |  | 0
|  |  |  | zákl. přenesená |  |  |  | 21% |  | 0 |  |  |  | 0
|  |  |  | sníž. přenesená |  |  |  | 12% |  | 0 |  |  |  | 0
|  |  |  | nulová |  |  |  | 0% |  | 0 |  |  |  | 0
|  | Cena s DPH | [6 empty] | v |  | CZK |  |  | 0
REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ
| Kód: | [6 empty] | 2405021
| Stavba: | [6 empty] | VŠE 3.np, Centrum pro konzultace
| Místo: | [6 empty] | Praha |  |  |  |  | Datum: |  | 27. 12. 2024
| Zadavatel: | [11 empty] | Projektant: | [5 empty] | Informatívní údaje z listů zakázek
| Zhotovitel: | [6 empty] | Vyplň údaj |  |  |  |  | Zpracovatel: |  | Ing. Milan Dušek
| Kód |  |  |  | Popis | [6 empty] | Cena bez DPH [CZK] |  |  |  | Cena s DPH [CZK] | Typ |  | z toho Ostat. náklady [CZK] | DPH [CZK] | Normohodiny [h] | DPH základní [CZK] | DPH snížená [CZK] | DPH základní přenesená [CZK] | DPH snížená přenesená [CZK] | Základna DPH základní | Základna DPH snížená | Základna DPH zákl. přenesená | Základna DPH sníž. přenesená | Základna DPH nulová
| Náklady stavby celkem | [10 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 1102.2688 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | D | 0 | ###NOIMPORT### | IMPORT | {46f7fdd4-8a41-45b0-b4f4-afdf99742eac} | {00000000-0000-0000-0000-000000000000}
/ |  | 01 |  |  |  | Stavebně architektonická část | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 | STA |  | 0 | 0 | 908.6984 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 |  | IMPORT | {3e5752bf-e38e-405c-8804-bf034f1dc32f} | {46f7fdd4-8a41-45b0-b4f4-afdf99742eac} | 2
/ |  | 02a |  |  |  | Kanalizace | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 | STA |  | 0 | 0 | 48.5253 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 |  | IMPORT | {92f693ef-a650-450e-b730-76212b212f2f} | {46f7fdd4-8a41-45b0-b4f4-afdf99742eac} | 2
/ |  | 02b |  |  |  | Vodovod | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 | STA |  | 0 | 0 | 62.433 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 |  | IMPORT | {a66a843c-fdd7-49cc-8b9d-a84497ec7c4f} | {46f7fdd4-8a41-45b0-b4f4-afdf99742eac} | 2
/ |  | 03 |  |  |  | VZT | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 | STA |  | 0 | 0 | 13.1565 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 |  | IMPORT | {a29f3695-495b-4854-b8cf-f164bf497be6} | {46f7fdd4-8a41-45b0-b4f4-afdf99742eac} | 2
/ |  | 06 |  |  |  | ÚT | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 | STA |  | 0 | 0 | 13.695 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 |  | IMPORT | {7fc1baf2-65bd-47a8-815b-6929815f9e64} | {46f7fdd4-8a41-45b0-b4f4-afdf99742eac} | 2
/ |  | 061 |  |  |  | MaR | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 | STA |  | 0 | 0 | 22.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 |  | IMPORT | {d58b8c36-500e-4288-9939-780661730606} | {46f7fdd4-8a41-45b0-b4f4-afdf99742eac} | 2
/ |  | 07 |  |  |  | Slaboproud | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 | STA |  | 0 | 0 | 13.1565 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 |  | IMPORT | {7c749dc2-cec6-4777-8064-92e954ccfd74} | {46f7fdd4-8a41-45b0-b4f4-afdf99742eac} | 2
/ |  | 08 |  |  |  | Silnoproud a hromosvod | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 | STA |  | 0 | 0 | 20.064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 |  | IMPORT | {ee560021-4faf-497c-8a4e-c62319e41435} | {46f7fdd4-8a41-45b0-b4f4-afdf99742eac} | 2
/ |  | 09 |  |  |  | VRN | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 | VON |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 |  | IMPORT | {1ca59577-244c-4ce1-a5f7-56642168fe6f} | {46f7fdd4-8a41-45b0-b4f4-afdf99742eac} | 2

## 01 - Stavebně architekton...
[9 empty] | >> skryté sloupce << | [9 empty] | {3e5752bf-e38e-405c-8804-bf034f1dc32f}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ | [8 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
VŠE 3.np, Centrum pro konzultace
Objekt:
01 - Stavebně architektonická část
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  | Praha |  |  | Datum: | 27. 12. 2024
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
| Účastník: |  |  |  |  | IČ: | Vyplň údaj
|  | Vyplň údaj |  |  |  | DIČ: | Vyplň údaj
| Projektant: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
| Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ:
|  | Ing. Milan Dušek |  |  |  | DIČ:
Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podminky.urs.cz.
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 12% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 12% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
VŠE 3.np, Centrum pro konzultace
Objekt:
01 - Stavebně architektonická část
Místo: |  |  | Praha |  |  | Datum: | 27. 12. 2024
Zadavatel: | [5 empty] | Projektant:
Zhotovitel: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel: | Ing. Milan Dušek
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem | [6 empty] | 0 | [12 empty] | -1
| HSV - Práce a dodávky HSV | [5 empty] | 0
| 6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní | [5 empty] | 0
| 9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání | [5 empty] | 0
| 997 - Přesun sutě | [5 empty] | 0
| 998 - Přesun hmot | [5 empty] | 0
| PSV - Práce a dodávky PSV | [5 empty] | 0
| 713 - Izolace tepelné | [5 empty] | 0
| 763 - Konstrukce suché výstavby | [5 empty] | 0
| 766 - Konstrukce truhlářské | [5 empty] | 0
| 767 - Konstrukce zámečnické | [5 empty] | 0
| 776 - Podlahy povlakové | [5 empty] | 0
| 784 - Dokončovací práce - malby a tapety | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
VŠE 3.np, Centrum pro konzultace
Objekt:
01 - Stavebně architektonická část
Místo: |  |  | Praha |  |  | Datum: | 27. 12. 2024
Zadavatel: | [5 empty] | Projektant:
Zhotovitel: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel: | Ing. Milan Dušek
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 908.6984 |  | 13.8076 |  | 15.6834 |  | D | -1 | [10 empty] | 0
| D | HSV | Práce a dodávky HSV |  |  |  | 0 | [5 empty] | 327.0224 |  | 4.1669 |  | 15.4627 | 1 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | 6 | Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní |  |  |  | 0 | [5 empty] | 55.3105 |  | 4.1456 |  | 3.5084 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | 612325423 | Oprava vápenocementové omítky vnitřních ploch štukové dvouvrstvé, tloušťky do 20 mm a tloušťky štuku do 3 mm stěn, v rozsahu opravované plochy přes 30 do 50% | m2 | 28.347 |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  |  | základní | 0.466 | 13.2097 | 0.0284 | 0.80505 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1454566420
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/612325423 | [15 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "312" 3,4*3,3 |  | 11.22 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "oprava omítek pod radiátory"0,9*(4,58+5,15+3,95+5,35) |  | 17.127 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 28.347 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
2 | K | 619996117 | Ochrana stavebních konstrukcí a samostatných prvků včetně pozdějšího odstranění obedněním z OSB desek podlahy | m2 | 125.3 |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  |  | základní | 0.245 | 30.6985 | 0.02644 | 3.3129 | 0.026 | 3.2578 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 945116187
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/619996117 | [15 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "míst. s novým podhledem" 65,3 |  | 65.3 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "míst. chodba" 20*3 |  | 60 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 125.3 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
3 | K | 619996145 | Ochrana stavebních konstrukcí a samostatných prvků včetně pozdějšího odstranění obalením geotextilií samostatných konstrukcí a prvků | m2 | 125.3 |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  |  | základní | 0.091 | 11.4023 | 0.00022 | 0.027566 | 0.002 | 0.2506 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -231283140
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/619996145 | [15 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "míst. s novým podhledem" 65,3 |  | 65.3 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "míst. chodba" 20*3 |  | 60 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 125.3 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 9 | Ostatní konstrukce a práce, bourání |  |  |  | 0 | [5 empty] | 90.6771 |  | 0.021301 |  | 11.9543 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
4 | K | 949101111 | Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeňové podlahy do 1,9 m | m2 | 125.3 |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  |  | základní | 0.105 | 13.1565 | 0.00013 | 0.016289 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -68954242
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/949101111 | [15 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "místnosti"65,3 |  | 65.3 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "chodba" 60 |  | 60 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 125.3 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
5 | K | 952901111 | Vyčištění budov nebo objektů před předáním do užívání budov bytové nebo občanské výstavby, světlé výšky podlaží do 4 m | m2 | 125.3 |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  |  | základní | 0.308 | 38.5924 | 4e-05 | 0.005012 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 24860577
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/952901111 | [15 empty] | Online PSC | 2
6 | K | 962081141 | Bourání příček nebo přizdívek ze skleněných tvárnic, tl. přes 100 do 150 mm | m2 | 7.2 |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  |  | základní | 0.599 | 4.3128 | 0 | 0 | 0.15 | 1.08 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1616580317
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/962081141 | [15 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | 4*3*0,6 |  | 7.2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
7 | K | 962086111 | Bourání příček nebo přizdívek z pórobetonových tvárnic, tl. přes 100 do 150 mm | m2 | 116.914 |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  |  | základní | 0.275 | 32.1514 | 0 | 0 | 0.09 | 10.5223 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1822329880
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/962086111 | [15 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "bourání příček"3,9*(19,865+4*3,4) |  | 130.514 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "odpočet skleněných tvarovek"-4*3*0,6 |  | -7.2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "odpočet dveří" -4*0,8*2 |  | -6.4 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 116.914 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
8 | K | 968062455 | Vybourání dřevěných rámů oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů dveřních zárubní, plochy do 2 m2 | m2 | 4 |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  |  | základní | 0.616 | 2.464 | 0 | 0 | 0.088 | 0.352 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -307736917
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/968062455 | [15 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | 4 |  | 4 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 997 | Přesun sutě |  |  |  | 0 | [5 empty] | 152.9909 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
9 | K | 997013216 | Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m s naložením ručně pro budovy a haly výšky přes 18 do 21 m | t | 15.683 |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  |  | základní | 9.1 | 142.7153 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1878263809
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997013216 | [15 empty] | Online PSC | 2
10 | K | 997013219 | Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m s naložením Příplatek k cenám -3111 až -3217 za zvětšenou vodorovnou dopravu přes vymezenou dopravní vzdálenost za každých dalších započatých 10 m | t | 15.683 |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  |  | základní | 0.26 | 4.0776 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 917740156
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997013219 | [15 empty] | Online PSC | 2
11 | K | 997013501 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km | t | 15.683 |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  |  | základní | 0.125 | 1.9604 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 455025787
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997013501 | [15 empty] | Online PSC | 2
12 | K | 997013509 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km | t | 706.28 |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  |  | základní | 0.006 | 4.2377 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1809406472
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997013509 | [15 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | 17,657*40 |  | 706.28 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
13 | K | 997013609 | Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) ze směsí nebo oddělených frakcí betonu, cihel a keramických výrobků zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 07 | t | 15.683 |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -418610343
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997013609 | [15 empty] | Online PSC | 2
| D | 998 | Přesun hmot |  |  |  | 0 | [5 empty] | 28.0439 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
14 | K | 998018003 | Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby ruční (bez užití mechanizace) vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky přes 12 do 24 m | t | 4.167 |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  |  | základní | 5.17 | 21.5434 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1365531841
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998018003 | [15 empty] | Online PSC | 2
15 | K | 998018011 | Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby ruční (bez užití mechanizace) Příplatek k cenám za ruční zvětšený přesun přes vymezenou vodorovnou dopravní vzdálenost za každých dalších započatých 100 m | t | 4.167 |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  |  | základní | 1.56 | 6.5005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1741705739
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998018011 | [15 empty] | Online PSC | 2
| D | PSV | Práce a dodávky PSV |  |  |  | 0 | [5 empty] | 581.676 |  | 9.6408 |  | 0.22071 | 2 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | 713 | Izolace tepelné |  |  |  | 0 | [5 empty] | 31.955 |  | 0.19587 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
16 | K | 713111121 | Montáž tepelné izolace stropů rohožemi, pásy, dílci, deskami, bloky (izolační materiál ve specifikaci) rovných spodem s uchycením (drátem, páskou apod.) | m2 | 130.58 |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  |  | základní | 0.231 | 30.164 | 0.0003 | 0.039174 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1749966182
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/713111121 | [15 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "312-315,dvakrát" (18,59+13,62+17,51+15,57)*2 |  | 130.58 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
17 | M | 28376650 | deska XPS hrana polodrážková a hladký povrch 500kPA λ=0,035 tl 40mm | m2 | 130.58 |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  |  | základní | 0 | 0 | 0.0012 | 0.1567 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1076675745
18 | K | 998713123 | Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky přes 12 m do 24 m | t | 0.196 |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  |  | základní | 9.138 | 1.791 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 236585890
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998713123 | [15 empty] | Online PSC | 2
| D | 763 | Konstrukce suché výstavby |  |  |  | 0 | [5 empty] | 380.8477 |  | 8.4841 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
19 | K | 763111468 | Příčka ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí z jednoduchých ocelových profilů UW, CW dvojitě opláštěná deskami vysokopevnostními protipožárními impregnovanými DFRIH2 tl. 2 x 12,5 mm s izolací, EI 90, příčka tl. 150 mm, profil 100, Rw do 63 dB | m2 | 130.514 |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  |  | základní | 1.709 | 223.0484 | 0.05971 | 7.793 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -729942952
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/763111468 | [15 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "nové příčky v=3,9 m"3,9*(19,865+4*3,4) |  | 130.514 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 130.514 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
20 | K | 763111717 | Příčka ze sádrokartonových desek ostatní konstrukce a práce na příčkách ze sádrokartonových desek základní penetrační nátěr (oboustranný) | m2 | 130.514 |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  |  | základní | 0.064 | 8.3529 | 0.0002 | 0.026103 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1404638684
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/763111717 | [15 empty] | Online PSC | 2
21 | K | 763111771 | Příčka ze sádrokartonových desek Příplatek k cenám za rovinnost speciální tmelení kvality Q3 | m2 | 130.514 |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  |  | základní | 0.2 | 26.1028 | 0.0014 | 0.18272 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -2108474373
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/763111771 | [15 empty] | Online PSC | 2
22 | K | 763131411 | Podhled ze sádrokartonových desek dvouvrstvá zavěšená spodní konstrukce z ocelových profilů CD, UD jednoduše opláštěná deskou standardní A, tl. 12,5 mm, bez izolace | m2 | 17.026 |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  |  | základní | 0.968 | 16.4812 | 0.0122 | 0.20772 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -874172459
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/763131411 | [15 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | " SDK u okna"(5,58+5,15+3,95+5,35)*0,85 |  | 17.026 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
23 | K | 763131712 | Podhled ze sádrokartonových desek ostatní práce a konstrukce na podhledech ze sádrokartonových desek napojení na jiný druh podhledu | m | 20.03 |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  |  | základní | 0.18 | 3.6054 | 1e-05 | 0.0002003 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 547934723
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/763131712 | [15 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | " SDK u okna"(5,58+5,15+3,95+5,35) |  | 20.03 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
24 | K | 763131714 | Podhled ze sádrokartonových desek ostatní práce a konstrukce na podhledech ze sádrokartonových desek základní penetrační nátěr | m2 | 8.713 |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  |  | základní | 0.04 | 0.34852 | 0.0001 | 0.0008713 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -46541419
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/763131714 | [15 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | " SDK u okna"(5,58+5,15+3,95+5,35)*0,435 |  | 8.713 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
25 | K | 763131721 | Podhled ze sádrokartonových desek ostatní práce a konstrukce na podhledech ze sádrokartonových desek skokové změny výšky podhledu do 0,5 m | m | 20.03 |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  |  | základní | 0.28 | 5.6084 | 0.00438 | 0.087731 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 612309790
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/763131721 | [15 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | " 312,313,314,315"(18,59+13,63+17,51+15,57) |  | 65.3 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "SDK u okna"(5,58+5,15+3,95+5,35) |  | 20.03 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
26 | K | 763131732 | Podhled ze sádrokartonových desek ostatní práce a konstrukce na podhledech ze sádrokartonových desek čelo pro kazetové pohledy (F lišta) tl. 15 mm | m | 20.03 |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  |  | základní | 0.25 | 5.0075 | 1e-05 | 0.0002003 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -715257716
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/763131732 | [15 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | " SDK u okna"(5,58+5,15+3,95+5,35) |  | 20.03 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
27 | K | 763135102 | Montáž sádrokartonového podhledu kazetového demontovatelného, velikosti kazet 600x600 mm včetně zavěšené nosné konstrukce polozapuštěné | m2 | 47.874 |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  |  | základní | 0.548 | 26.235 | 0.00125 | 0.059843 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 37128644
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/763135102 | [15 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "312-315" 3,4*4,58+3,4*5,15+3,45*3,95+3,4*5,35 |  | 64.9 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "odpočet SDK u okna"-(5,58+5,15+3,95+5,35)*0,85 |  | -17.026 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 47.874 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
28 | M | ECP.G35404600 | Panel akustický, PE, Bílá, 600x600x20mm | m2 | 47.874 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0.0021 | 0.10054 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 2004931724
| VV |  | 47,874 |  | 47.874 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
29 | K | 763181411 | Výplně otvorů konstrukcí ze sádrokartonových desek ztužující výplň otvoru pro dveře s CW a UW profilem, výšky příčky do 2,60 m | kus | 5 |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  |  | základní | 0.55 | 2.75 | 0.00503 | 0.02515 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1420531340
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/763181411 | [15 empty] | Online PSC | 2
30 | K | 998763333 | Přesun hmot pro konstrukce montované z desek sádrokartonových, sádrovláknitých, cementovláknitých nebo cementových stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky přes 12 do 24 m | t | 8.484 |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  |  | základní | 7.462 | 63.3076 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -834439004
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998763333 | [15 empty] | Online PSC | 2
| D | 766 | Konstrukce truhlářské |  |  |  | 0 | [5 empty] | 24.9366 |  | 0.17985 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
31 | K | 766660171 | Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otevíravých do obložkové zárubně povrchově upravených jednokřídlových, šířky do 800 mm | kus | 5 |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  |  | základní | 1.805 | 9.025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -179945683
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/766660171 | [15 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "ozn. D2,D3" 5 |  | 5 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
32 | M | 4111R_ 21 | dveře interiérové jednokřídlé plné, PP, HPL laminát, plné, 80x197, akustické, specifikace dle PD | kus | 5 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0.0195 | 0.0975 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1007336368
| P |  | Poznámka k položce: Vysokotlaký laminát HPL vč. padací lišty, Ral dle výběru investora, bezfalcové,klika-klika s děleným čtyřhranem, elektromechanický zámek, zvýšená akustická neprůzvučnost dle PD | [15 empty] | P | 2
| VV |  | "ozn. D2,D3" 5 |  | 5 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
33 | K | 766682111 | Montáž zárubní dřevěných nebo plastových obložkových, pro dveře jednokřídlové, tloušťky stěny do 170 mm | kus | 5 |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  |  | základní | 2.925 | 14.625 | 0.00047 | 0.00235 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1347783335
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/766682111 | [15 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "ozn. D2,D3" 5 |  | 5 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
34 | M | 61182307 | zárubeň jednokřídlá obložková s laminátovým povrchem tl stěny 60-150mm rozměru 600-1100/1970, 2100mm | kus | 5 |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  |  | základní | 0 | 0 | 0.016 | 0.08 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 2115122066
| P |  | Poznámka k položce: Povrch HPL,vysokottlaký laminát, pro bezfalcové provedení. | [15 empty] | P | 2
| VV |  | "ozn. D2,D3" 5 |  | 5 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
35 | K | 998766123 | Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky přes 12 do 24 m | t | 0.18 |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  |  | základní | 7.148 | 1.2866 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1863777138
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998766123 | [15 empty] | Online PSC | 2
| D | 767 | Konstrukce zámečnické |  |  |  | 0 | [5 empty] | 10.29 |  | 0 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
36 | K | 76764R_01 | Prvek D4-Montáž a dodávka prosklenné příčky s dveřmi, specifikace dle PD, vč. přesunu | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní | 10.29 | 10.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1601765122
| D | 776 | Podlahy povlakové |  |  |  | 0 | [5 empty] | 86.766 |  | 0.65779 |  | 0.22071 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
37 | K | 776111125 | Příprava podkladu povlakových podlah a stěn broušení schodišť stávajícího podkladu před litím stěrky | m2 | 65.3 |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  |  | základní | 0.07 | 4.571 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 217985564
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/776111125 | [15 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | " 312,313,314,315"(18,59+13,63+17,51+15,57) |  | 65.3 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
38 | K | 776111126 | Příprava podkladu povlakových podlah a stěn broušení schodišť stávajícího podkladu pro odstranění lepidla (po starých krytinách) | m2 | 65.3 |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  |  | základní | 0.146 | 9.5338 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -362085004
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/776111126 | [15 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | " 312,313,314,315"(18,59+13,63+17,51+15,57) |  | 65.3 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
39 | K | 776111311 | Příprava podkladu povlakových podlah a stěn vysátí podlah | m2 | 65.3 |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  |  | základní | 0.024 | 1.5672 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -324723456
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/776111311 | [15 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | " 312,313,314,315"(18,59+13,63+17,51+15,57) |  | 65.3 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
40 | K | 776121112 | Příprava podkladu povlakových podlah a stěn penetrace vodou ředitelná podlah | m2 | 65.3 |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  |  | základní | 0.058 | 3.7874 | 3e-05 | 0.001959 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1782593367
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/776121112 | [15 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | " 312,313,314,315"(18,59+13,63+17,51+15,57) |  | 65.3 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
41 | K | 776141122 | Příprava podkladu povlakových podlah a stěn vyrovnání samonivelační stěrkou podlah min.pevnosti 30 MPa, tloušťky přes 3 do 5 mm | m2 | 65.3 |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  |  | základní | 0.245 | 15.9985 | 0.0075 | 0.48975 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 23111145
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/776141122 | [15 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | " 312,313,314,315"(18,59+13,63+17,51+15,57) |  | 65.3 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
42 | K | 776201812 | Demontáž povlakových podlahovin lepených ručně s podložkou | m2 | 64.702 |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  |  | základní | 0.255 | 16.499 | 0 | 0 | 0.003 | 0.19411 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -40125089
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/776201812 | [15 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | 4,7*3,4+4,68*3,4+4,68*3,4+4,97*3,4 |  | 64.702 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
43 | K | 776211111 | Montáž textilních podlahovin lepením pásů standardních | m2 | 65.3 |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  |  | základní | 0.219 | 14.3007 | 0.0005 | 0.03265 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -645155483
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/776211111 | [15 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "dle tab. místností" 18,59+13,63+17,51+15,57 |  | 65.3 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
44 | M | 69751063 | koberec zátěžový vpichovaný role š 2m, vlákno 100% PA, hm 800g/m2, R <= 100MΩ, zátěž 33, útlum 25dB, hořlavost Bfl S1 | m2 | 71.83 |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  |  | základní | 0 | 0 | 0.0017 | 0.12211 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -872514001
| VV |  | 65,3*1,1 'Přepočtené koeficientem množství |  | 71.83 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
45 | K | 776421111 | Montáž lišt obvodových lepených | m | 79.175 |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  |  | základní | 0.181 | 14.3307 | 1e-05 | 0.00079175 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 253090385
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/776421111 | [15 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "místnosti"(4,58+3,4)*2+(3,4+5,15)*2+(3,95+3,45)*2+(5,35+3,40)*2 |  | 65.36 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "odpočet otvorů"-12*0,8 |  | -9.6 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "chodba" 19,865+3,55 |  | 23.415 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 79.175 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
46 | M | 19416008 | lišta ukončovací hliníková 10mm | m | 80.759 |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  |  | základní | 0 | 0 | 0.00012 | 0.0096911 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -135196695
| VV |  | 79,175*1,02 'Přepočtené koeficientem množství |  | 80.759 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
47 | K | 997013813 | Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z plastických hmot zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 02 03 | t | 0.2 |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 939469345
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997013813 | [15 empty] | Online PSC | 2
48 | K | 776410811 | Demontáž soklíků nebo lišt pryžových nebo plastových | m | 88.675 |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  |  | základní | 0.035 | 3.1036 | 0 | 0 | 0.0003 | 0.026602 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1609639789
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/776410811 | [15 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | 3,4*8+(4,7+4,68+4,68+4,97)*2+3,55+19,865 |  | 88.675 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
49 | K | 776421312 | Montáž lišt přechodových šroubovaných | m | 4.8 |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  |  | základní | 0.264 | 1.2672 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -136175136
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/776421312 | [15 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | 0,8*6 |  | 4.8 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
50 | M | 55343110 | profil přechodový Al narážecí 30mm stříbro | m | 4.896 |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  |  | základní | 0 | 0 | 0.00017 | 0.00083232 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -338162252
| VV |  | 4,8*1,02 'Přepočtené koeficientem množství |  | 4.896 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
51 | K | 998776121 | Přesun hmot pro podlahy povlakové stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky do 6 m | t | 0.658 |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  |  | základní | 2.387 | 1.5706 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1483696316
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998776121 | [15 empty] | Online PSC | 2
52 | K | 998776129 | Přesun hmot pro podlahy povlakové stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m Příplatek k cenám za ruční zvětšený přesun přes vymezenou vodorovnou dopravní vzdálenost za každých dalších započatých 50 m | t | 0.658 |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  |  | základní | 0.359 | 0.23622 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 743827915
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998776129 | [15 empty] | Online PSC | 2
| D | 784 | Dokončovací práce - malby a tapety |  |  |  | 0 | [5 empty] | 46.8807 |  | 0.12319 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
53 | K | 784181102 | Penetrace podkladu jednonásobná základní pigmentovaná v místnostech výšky do 3,80 m | m2 | 342.195 |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  |  | základní | 0.033 | 11.2924 | 0.0001 | 0.034219 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1375443752
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/784181102 | [15 empty] | Online PSC | 2
54 | K | 784211101 | Malby z malířských směsí oděruvzdorných za mokra dvojnásobné, bílé za mokra oděruvzdorné výborně v místnostech výšky do 3,80 m | m2 | 342.195 |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  |  | základní | 0.104 | 35.5883 | 0.00026 | 0.088971 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -862436835
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/784211101 | [15 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "315"(4,58+3,4)*2*3 |  | 47.88 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "314"(3,4+5,15)*2*3 |  | 51.3 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "313"(3,45*2+3,95)*3 |  | 32.55 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "312"(3,4+3,6+5,35*2)*3 |  | 53.1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "strop u okna SDK"(4,58+5,15+3,95+5,35)*(0,85+0,368) |  | 23.179 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "stěny u oken" (4,58+5,15+3,95+5,35)*3,36 |  | 63.941 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "chodba"(3,55+19,865)*3 |  | 70.245 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 342.195 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET

## 02a - Kanalizace
[9 empty] | >> skryté sloupce << | [9 empty] | {92f693ef-a650-450e-b730-76212b212f2f}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ | [8 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
VŠE 3.np, Centrum pro konzultace
Objekt:
02a - Kanalizace
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  | Praha |  |  | Datum: | 27. 12. 2024
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
| Účastník: |  |  |  |  | IČ: | Vyplň údaj
|  | Vyplň údaj |  |  |  | DIČ: | Vyplň údaj
| Projektant: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
| Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ:
|  | Ing. Milan Dušek |  |  |  | DIČ:
Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podminky.urs.cz.
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 12% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 12% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
VŠE 3.np, Centrum pro konzultace
Objekt:
02a - Kanalizace
Místo: |  |  | Praha |  |  | Datum: | 27. 12. 2024
Zadavatel: | [5 empty] | Projektant:
Zhotovitel: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel: | Ing. Milan Dušek
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem | [6 empty] | 0 | [12 empty] | -1
| HSV - Práce a dodávky HSV | [5 empty] | 0
| 6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní | [5 empty] | 0
| 9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání | [5 empty] | 0
| 997 - Přesun sutě | [5 empty] | 0
| 998 - Přesun hmot | [5 empty] | 0
| PSV - Práce a dodávky PSV | [5 empty] | 0
| 721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace | [5 empty] | 0
| 763 - Konstrukce suché výstavby | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
VŠE 3.np, Centrum pro konzultace
Objekt:
02a - Kanalizace
Místo: |  |  | Praha |  |  | Datum: | 27. 12. 2024
Zadavatel: | [5 empty] | Projektant:
Zhotovitel: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel: | Ing. Milan Dušek
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 48.5253 |  | 0.36262 |  | 0.27959 |  | D | -1 | [10 empty] | 0
| D | HSV | Práce a dodávky HSV |  |  |  | 0 | [5 empty] | 10.0415 |  | 0.31015 |  | 0.09 | 1 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | 6 | Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní |  |  |  | 0 | [5 empty] | 4.862 |  | 0.3082 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | 612315225 | Vápenná omítka jednotlivých malých ploch štuková na stěnách, plochy jednotlivě přes 1,0 do 4 m2 | kus | 2 |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  |  | základní | 2.431 | 4.862 | 0.1541 | 0.3082 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 683250487
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/612315225 | [15 empty] | Online PSC | 2
| D | 9 | Ostatní konstrukce a práce, bourání |  |  |  | 0 | [5 empty] | 4.225 |  | 0.00195 |  | 0.09 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
2 | K | 949101111 | Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeňové podlahy do 1,9 m | m2 | 15 |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  |  | základní | 0.105 | 1.575 | 0.00013 | 0.00195 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1652949829
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/949101111 | [15 empty] | Online PSC | 2
3 | K | 974031142 | Vysekání rýh ve zdivu cihelném na maltu vápennou nebo vápenocementovou do hl. 70 mm a šířky do 70 mm | m | 10 |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  |  | základní | 0.265 | 2.65 | 0 | 0 | 0.009 | 0.09 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 245252994
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/974031142 | [15 empty] | Online PSC | 2
| D | 997 | Přesun sutě |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
4 | K | 997013813 | Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z plastických hmot zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 02 03 | t | 0.28 |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -724995615
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997013813 | [15 empty] | Online PSC | 2
5 | K | 997100R_01 | Naložení a odvoz demontovaného potrubí | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -2021551418
| D | 998 | Přesun hmot |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0.95449 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
6 | K | 998012043 | Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí monolitickou betonovou tyčovou nebo plošnou s jakýkoliv obvodovým pláštěm kromě vyzdívaného vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m s omezením mechanizace pro budovy výšky přes 12 do 24 m | t | 0.31 |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  |  | základní | 3.079 | 0.95449 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1586465768
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998012043 | [15 empty] | Online PSC | 2
| D | PSV | Práce a dodávky PSV |  |  |  | 0 | [5 empty] | 38.4838 |  | 0.05247 |  | 0.18959 | 2 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | 721 | Zdravotechnika - vnitřní kanalizace |  |  |  | 0 | [5 empty] | 26.267 |  | 0.03372 |  | 0.02984 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
7 | K | 721140802 | Demontáž potrubí z litinových trub odpadních nebo dešťových do DN 100 | m | 2 |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  |  | základní | 0.413 | 0.826 | 0 | 0 | 0.01492 | 0.02984 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1030104783
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/721140802 | [15 empty] | Online PSC | 2
8 | K | 721140903 | Opravy odpadního potrubí litinového vsazení odbočky do potrubí DN 75 | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  |  | základní | 2.875 | 2.875 | 0.01067 | 0.01067 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1007841549
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/721140903 | [15 empty] | Online PSC | 2
9 | K | 721175202 | Plastové potrubí odhlučněné třívrstvé připojovací DN 40 | m | 27 |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  |  | základní | 0.43 | 11.61 | 0.00044 | 0.01188 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1521681525
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/721175202 | [15 empty] | Online PSC | 2
10 | K | 721175203 | Plastové potrubí odhlučněné třívrstvé připojovací DN 50 | m | 16 |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  |  | základní | 0.47 | 7.52 | 0.00055 | 0.0088 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -135582631
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/721175203 | [15 empty] | Online PSC | 2
11 | K | 721175204 | Plastové potrubí odhlučněné třívrstvé připojovací DN 75 | m | 2 |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  |  | základní | 0.5 | 1 | 0.00104 | 0.00208 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 981379245
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/721175204 | [15 empty] | Online PSC | 2
12 | K | 721229111 | Zápachové uzávěrky montáž zápachových uzávěrek ostatních typů do DN 50 | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  |  | základní | 0.113 | 0.113 | 6e-05 | 6e-05 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1155033542
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/721229111 | [15 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "pro kondenzát" 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
13 | M | HLE.HL136N | Zápachový uzávěr pro odvod kondenzátu DN40 s připojením DN32 popř. d 12-18 mm, s přídavnou mechanickou uzávěrkou a čistící vložkou, s otáčivým ramenem odtoku | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0.00023 | 0.00023 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 940452570
14 | K | 721290111 | Zkouška těsnosti kanalizace v objektech vodou do DN 125 | m | 45 |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  |  | základní | 0.048 | 2.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -882834583
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/721290111 | [15 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | 27+16+2 |  | 45 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
15 | K | 998721123 | Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky přes 12 do 24 m | t | 0.034 |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  |  | základní | 4.795 | 0.16303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -709990953
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998721123 | [15 empty] | Online PSC | 2
| D | 763 | Konstrukce suché výstavby |  |  |  | 0 | [5 empty] | 12.2168 |  | 0.01875 |  | 0.15975 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
16 | K | 763135101 | Montáž sádrokartonového podhledu kazetového demontovatelného, velikosti kazet 600x600 mm včetně zavěšené nosné konstrukce viditelné | m2 | 15 |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  |  | základní | 0.518 | 7.77 | 0.00125 | 0.01875 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -100716512
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/763135101 | [15 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "mont. po rozvodech kanalizace v podhledu"15 |  | 15 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
17 | K | 763135811 | Demontáž podhledu sádrokartonového kazetového na zavěšeném na roštu viditelném | m2 | 15 |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  |  | základní | 0.287 | 4.305 | 0 | 0 | 0.01065 | 0.15975 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 670900959
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/763135811 | [15 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "demontáž pro rozvody kanalizace v podhledu"15 |  | 15 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
18 | K | 998763333 | Přesun hmot pro konstrukce montované z desek sádrokartonových, sádrovláknitých, cementovláknitých nebo cementových stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky přes 12 do 24 m | t | 0.019 |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  |  | základní | 7.462 | 0.14178 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -2021639709
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998763333 | [15 empty] | Online PSC | 2

## 02b - Vodovod
[9 empty] | >> skryté sloupce << | [9 empty] | {a66a843c-fdd7-49cc-8b9d-a84497ec7c4f}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ | [8 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
VŠE 3.np, Centrum pro konzultace
Objekt:
02b - Vodovod
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  | Praha |  |  | Datum: | 27. 12. 2024
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
| Účastník: |  |  |  |  | IČ: | Vyplň údaj
|  | Vyplň údaj |  |  |  | DIČ: | Vyplň údaj
| Projektant: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
| Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ:
|  | Ing. Milan Dušek |  |  |  | DIČ:
Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podminky.urs.cz.
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 12% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 12% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
VŠE 3.np, Centrum pro konzultace
Objekt:
02b - Vodovod
Místo: |  |  | Praha |  |  | Datum: | 27. 12. 2024
Zadavatel: | [5 empty] | Projektant:
Zhotovitel: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel: | Ing. Milan Dušek
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem | [6 empty] | 0 | [12 empty] | -1
| HSV - Práce a dodávky HSV | [5 empty] | 0
| 6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní | [5 empty] | 0
| 9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání | [5 empty] | 0
| 997 - Doprava suti a vybouraných hmot | [5 empty] | 0
| PSV - Práce a dodávky PSV | [5 empty] | 0
| 722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
VŠE 3.np, Centrum pro konzultace
Objekt:
02b - Vodovod
Místo: |  |  | Praha |  |  | Datum: | 27. 12. 2024
Zadavatel: | [5 empty] | Projektant:
Zhotovitel: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel: | Ing. Milan Dušek
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 62.433 |  | 0.18988 |  | 0.69441 |  | D | -1 | [7 empty] | 0
| D | HSV | Práce a dodávky HSV |  |  |  | 0 | [5 empty] | 25.2474 |  | 0.1245 |  | 0.684 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | 6 | Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní |  |  |  | 0 | [5 empty] | 2.664 |  | 0.1245 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | 611325223 | Vápenocementová omítka jednotlivých malých ploch štuková na stropech, plochy jednotlivě přes 0,25 do 1 m2 | kus | 3 |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  |  | základní | 0.888 | 2.664 | 0.0415 | 0.1245 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1607224465
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/611325223 | [15 empty] | Online PSC | 2
| D | 9 | Ostatní konstrukce a práce, bourání |  |  |  | 0 | [5 empty] | 16.268 |  | 0 |  | 0.684 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
2 | K | 971024451 | Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém kamenném, smíšeném kamenném, na maltu vápennou nebo vápenocementovou, plochy do 0,25 m2, tl. do 450 mm | kus | 2 |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  |  | základní | 1.684 | 3.368 | 0 | 0 | 0.262 | 0.524 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1411088458
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/971024451 | [15 empty] | Online PSC | 2
3 | K | 974029132 | Vysekání rýh ve zdivu kamenném do hl. 50 mm a šířky do 70 mm | m | 20 |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  |  | základní | 0.645 | 12.9 | 0 | 0 | 0.008 | 0.16 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 766336267
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/974029132 | [15 empty] | Online PSC | 2
| D | 997 | Doprava suti a vybouraných hmot |  |  |  | 0 | [5 empty] | 6.3154 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
4 | K | 997013216 | Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m s naložením ručně pro budovy a haly výšky přes 18 do 21 m | t | 0.694 |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  |  | základní | 9.1 | 6.3154 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -755258380
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997013216 | [15 empty] | Online PSC | 2
| D | PSV | Práce a dodávky PSV |  |  |  | 0 | [5 empty] | 37.1856 |  | 0.06538 |  | 0.01041 | 2 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | 722 | Zdravotechnika - vnitřní vodovod |  |  |  | 0 | [5 empty] | 37.1856 |  | 0.06538 |  | 0.01041 | 2 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
5 | K | 722170804 | Demontáž rozvodů vody z plastů přes 25 do Ø 50 mm | m | 10 |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  |  | základní | 0.083 | 0.83 | 0 | 0 | 0.00029 | 0.0029 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1595089106
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/722170804 | [15 empty] | Online PSC | 2
6 | K | 722174022 | Potrubí z plastových trubek z polypropylenu PPR svařovaných polyfúzně PN 20 (SDR 6) D 20 x 3,4 | m | 14 |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  |  | základní | 0.529 | 7.406 | 0.00098 | 0.01372 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1778294179
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/722174022 | [15 empty] | Online PSC | 2
7 | K | 722174023 | Potrubí z plastových trubek z polypropylenu PPR svařovaných polyfúzně PN 20 (SDR 6) D 25 x 4,2 | m | 28 |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  |  | základní | 0.616 | 17.248 | 0.00126 | 0.03528 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1304598928
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/722174023 | [15 empty] | Online PSC | 2
8 | K | 722181231 | Ochrana potrubí termoizolačními trubicemi z pěnového polyetylenu PE přilepenými v příčných a podélných spojích, tloušťky izolace přes 9 do 13 mm, vnitřního průměru izolace DN do 22 mm | m | 14 |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  |  | základní | 0.106 | 1.484 | 7e-05 | 0.00098 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1170387267
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/722181231 | [15 empty] | Online PSC | 2
9 | K | 722181242 | Ochrana potrubí termoizolačními trubicemi z pěnového polyetylenu PE přilepenými v příčných a podélných spojích, tloušťky izolace přes 13 do 20 mm, vnitřního průměru izolace DN přes 22 do 45 mm | m | 28 |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  |  | základní | 0.113 | 3.164 | 0.00016 | 0.00448 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1616044305
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/722181242 | [15 empty] | Online PSC | 2
10 | K | 722181851 | Demontáž ochrany potrubí termoizolačních trubic z trub, průměru do 45 mm | m | 10 |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  |  | základní | 0.156 | 1.56 | 0 | 0 | 0.00024 | 0.0024 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 195722579
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/722181851 | [15 empty] | Online PSC | 2
11 | K | 722182011 | Podpůrný žlab pro potrubí průměru D 20 | m | 12 |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  |  | základní | 0.017 | 0.204 | 0.00019 | 0.00228 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1672230020
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/722182011 | [15 empty] | Online PSC | 2
12 | K | 722182012 | Podpůrný žlab pro potrubí průměru D 25 | m | 18 |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  |  | základní | 0.017 | 0.306 | 0.00025 | 0.0045 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -649009067
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/722182012 | [15 empty] | Online PSC | 2
13 | K | 722190401 | Zřízení přípojek na potrubí vyvedení a upevnění výpustek do DN 25 | kus | 2 |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  |  | základní | 0.425 | 0.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1064103422
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/722190401 | [15 empty] | Online PSC | 2
14 | K | 722220872 | Demontáž armatur | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  |  | základní | 0.083 | 0.083 | 0 | 0 | 0.00511 | 0.00511 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -772928233
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/722220872 | [15 empty] | Online PSC | 2
15 | K | 722240121 | Armatury z plastických hmot kohouty (PPR) kulové DN 16 | kus | 3 |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  |  | základní | 0.183 | 0.549 | 0.0006 | 0.0018 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -2143970824
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/722240121 | [15 empty] | Online PSC | 2
16 | K | 722240122 | Armatury z plastických hmot kohouty (PPR) kulové DN 20 | kus | 2 |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  |  | základní | 0.204 | 0.408 | 0.00075 | 0.0015 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -2040065688
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/722240122 | [15 empty] | Online PSC | 2
17 | K | 722290246 | Zkoušky, proplach a desinfekce vodovodního potrubí zkoušky těsnosti vodovodního potrubí plastového do DN 40 | m | 42 |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  |  | základní | 0.067 | 2.814 | 2e-05 | 0.00084 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1106298127
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/722290246 | [15 empty] | Online PSC | 2
18 | K | 998722123 | Přesun hmot pro vnitřní vodovod stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky přes 12 do 24 m | t | 0.065 |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  |  | základní | 4.302 | 0.27963 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -358069317
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998722123 | [15 empty] | Online PSC | 2

## 03 - VZT
[9 empty] | >> skryté sloupce << | [9 empty] | {a29f3695-495b-4854-b8cf-f164bf497be6}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ | [8 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
VŠE 3.np, Centrum pro konzultace
Objekt:
03 - VZT
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  | Praha |  |  | Datum: | 27. 12. 2024
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
| Účastník: |  |  |  |  | IČ: | Vyplň údaj
|  | Vyplň údaj |  |  |  | DIČ: | Vyplň údaj
| Projektant: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
| Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ:
|  | Ing. Milan Dušek |  |  |  | DIČ:
Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podminky.urs.cz.
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 12% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 12% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
VŠE 3.np, Centrum pro konzultace
Objekt:
03 - VZT
Místo: |  |  | Praha |  |  | Datum: | 27. 12. 2024
Zadavatel: | [5 empty] | Projektant:
Zhotovitel: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel: | Ing. Milan Dušek
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem | [6 empty] | 0 | [12 empty] | -1
| HSV - Práce a dodávky HSV | [5 empty] | 0
| 9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání | [5 empty] | 0
| PSV - Práce a dodávky PSV | [5 empty] | 0
| 713 - Izolace tepelné | [5 empty] | 0
| 751 - Vzduchotechnika-Zařízení č. 9 Chlazení m. č. 312, 313, 314 a 315 | [5 empty] | 0
| 783 - Dokončovací práce - nátěry | [5 empty] | 0
| OST - Ostatní-Uvedení do chodu | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
VŠE 3.np, Centrum pro konzultace
Objekt:
03 - VZT
Místo: |  |  | Praha |  |  | Datum: | 27. 12. 2024
Zadavatel: | [5 empty] | Projektant:
Zhotovitel: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel: | Ing. Milan Dušek
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 13.1565 |  | 0.016289 |  | 0 |  | D | -1 | [7 empty] | 0
| D | HSV | Práce a dodávky HSV |  |  |  | 0 | [5 empty] | 13.1565 |  | 0.016289 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | 9 | Ostatní konstrukce a práce, bourání |  |  |  | 0 | [5 empty] | 13.1565 |  | 0.016289 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | 949101111 | Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeňové podlahy do 1,9 m | m2 | 125.3 |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  |  | základní | 0.105 | 13.1565 | 0.00013 | 0.016289 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1204032022
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/949101111 | [15 empty] | Online PSC | 2
| D | PSV | Práce a dodávky PSV |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | 713 | Izolace tepelné |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
2 | K | Pol18 | Tepelná a akustická izolace potrubních rozvodů zař. č. 9 v jednotlivých | m2 | 36 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 910412722
| D | 751 | Vzduchotechnika-Zařízení č. 9 Chlazení m. č. 312, 313, 314 a 315 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
3 | K | Pol11 | VRF split systém sestávající: | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 142515781
| P |  | Poznámka k položce: venkovní jednotka Qch=14kW; P=4,9kW (400V; 20A); ak tlak 57 dB(A) velikost 950x834x330 vnitřní jednotka kanálová (4 kusy) Qch=3,6 kW; P=190W (230V); ak tlak 23-27 dB(A) vč pružné vložky, čerpadla kondenzátu CU odbočka 3 kusy; brána mosbus 2 kusy | [15 empty] | P | 2
4 | K | Pol12 | Vyústka obdélníková komfortní dvouřadá 400x200R1 | ks | 16 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -872664322
5 | K | Pol13 | Ohebné hliníkové potrubí Js 250 | m | 30 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1241813508
6 | K | Pol14 | Potrubí z ocel pozink plechu vč tvar kusů, 30%vs obvod 2630/100% | m2 | 10 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1477226099
7 | K | Pol15 | 1500/100% | m2 | 10 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1256095555
8 | K | Pol16 | Spojovací a těsnicí materiál | kg | 30 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1465590521
9 | K | Pol17 | Závěsy vč konzole pod venkovní jednotku | kg | 120 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -172378202
| D | 783 | Dokončovací práce - nátěry |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
10 | K | Pol19 | Nátěr vzt zařízení ve venkovním prostoru - tón nátěru určí architekt | m2 | 4 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 786782339
| D | OST | Ostatní-Uvedení do chodu |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 4 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
11 | K | Pol20 | Příprava ke komplexnímu vyzkoušení | hod | 20 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 20
12 | K | Pol21 | Komplexní vyzkoušení | hod | 10 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 22
13 | K | Pol22 | Zkušební provoz | hod | 10 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 24
14 | K | Pol23 | Zaučení obsluhy | hod | 2 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 26

## 06 - ÚT
[9 empty] | >> skryté sloupce << | [9 empty] | {7fc1baf2-65bd-47a8-815b-6929815f9e64}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ | [8 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
VŠE 3.np, Centrum pro konzultace
Objekt:
06 - ÚT
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  | Praha |  |  | Datum: | 27. 12. 2024
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
| Účastník: |  |  |  |  | IČ: | Vyplň údaj
|  | Vyplň údaj |  |  |  | DIČ: | Vyplň údaj
| Projektant: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
| Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ:
|  | Ing. Milan Dušek |  |  |  | DIČ:
Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podminky.urs.cz.
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 12% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 12% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
VŠE 3.np, Centrum pro konzultace
Objekt:
06 - ÚT
Místo: |  |  | Praha |  |  | Datum: | 27. 12. 2024
Zadavatel: | [5 empty] | Projektant:
Zhotovitel: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel: | Ing. Milan Dušek
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem | [6 empty] | 0 | [12 empty] | -1
| PSV - Práce a dodávky PSV | [5 empty] | 0
| 735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
VŠE 3.np, Centrum pro konzultace
Objekt:
06 - ÚT
Místo: |  |  | Praha |  |  | Datum: | 27. 12. 2024
Zadavatel: | [5 empty] | Projektant:
Zhotovitel: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel: | Ing. Milan Dušek
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 13.695 |  | 0.00032 |  | 0.187 |  | D | -1 | [7 empty] | 0
| D | PSV | Práce a dodávky PSV |  |  |  | 0 | [5 empty] | 13.695 |  | 0.00032 |  | 0.187 | 2 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | 735 | Ústřední vytápění - otopná tělesa |  |  |  | 0 | [5 empty] | 13.695 |  | 0.00032 |  | 0.187 | 2 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | 735151822 | Demontáž otopných těles panelových dvouřadých stavební délky přes 1500 do 2820 mm | kus | 4 |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  |  | základní | 0.361 | 1.444 | 8e-05 | 0.00032 | 0.04675 | 0.187 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -316334329
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/735151822 | [15 empty] | Online PSC | 2
2 | K | 735159230 | Montáž otopných těles panelových dvouřadých, stavební délky přes 1500 do 1980 mm | kus | 4 |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  |  | základní | 1.128 | 4.512 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1850556068
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/735159230 | [15 empty] | Online PSC | 2
3 | K | 735200R_10 | Vypuštění,napuštění a zaregulování systému | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1357576984
4 | K | Pol46 | Demontáže armatur radiátorů | ks | 4 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1294078562
5 | K | Pol82 | Radiátorové šroubení uzavírací - rohové DN15 | ks | 4 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1856538605
6 | K | 998735123 | Přesun hmot pro otopná tělesa stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky přes 12 do 24 m | kpl | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  |  | základní | 7.739 | 7.739 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1521418430
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998735123 | [15 empty] | Online PSC | 2

## 061 - MaR
[9 empty] | >> skryté sloupce << | [9 empty] | {d58b8c36-500e-4288-9939-780661730606}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ | [8 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
VŠE 3.np, Centrum pro konzultace
Objekt:
061 - MaR
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  | Praha |  |  | Datum: | 27. 12. 2024
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
| Účastník: |  |  |  |  | IČ: | Vyplň údaj
|  | Vyplň údaj |  |  |  | DIČ: | Vyplň údaj
| Projektant: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
| Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ:
|  | Ing. Milan Dušek |  |  |  | DIČ:
Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podminky.urs.cz.
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 12% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 12% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
VŠE 3.np, Centrum pro konzultace
Objekt:
061 - MaR
Místo: |  |  | Praha |  |  | Datum: | 27. 12. 2024
Zadavatel: | [5 empty] | Projektant:
Zhotovitel: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel: | Ing. Milan Dušek
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem | [6 empty] | 0 | [12 empty] | -1
| PSV - Práce a dodávky PSV | [5 empty] | 0
| 741 - Elektroinstalace - silnoproud | [5 empty] | 0
| 7412 - Zařízení | [5 empty] | 0
| 749 - Elektromontáže - ostatní práce a konstrukce | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
VŠE 3.np, Centrum pro konzultace
Objekt:
061 - MaR
Místo: |  |  | Praha |  |  | Datum: | 27. 12. 2024
Zadavatel: | [5 empty] | Projektant:
Zhotovitel: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel: | Ing. Milan Dušek
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 22.54 |  | 0.0599 |  | 0 |  | D | -1 | [7 empty] | 0
| D | PSV | Práce a dodávky PSV |  |  |  | 0 | [5 empty] | 22.54 |  | 0.0599 |  | 0 | 2 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | 741 | Elektroinstalace - silnoproud |  |  |  | 0 | [5 empty] | 22.54 |  | 0.0599 |  | 0 | 2 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | 741122201 | Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených volně nebo v liště plných kulatých (např. CYKY) počtu a průřezu žil 2x1,5 až 6 mm2 | m | 150 |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  |  | základní | 0.046 | 6.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -2089324111
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/741122201 | [15 empty] | Online PSC | 2
2 | M | 34111005 | kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 2x1,5mm2 | m | 150 |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  |  | základní | 0 | 0 | 0.0001 | 0.015 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 971728838
3 | K | 741122219 | Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených volně nebo v liště plných kulatých (např. CYKY) počtu a průřezu žil 4x1,5 až 2,5 mm2 | m | 150 |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  |  | základní | 0.046 | 6.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 478968321
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/741122219 | [15 empty] | Online PSC | 2
4 | M | 34111060 | kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 4x1,5mm2 | m | 150 |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  |  | základní | 0 | 0 | 0.00014 | 0.021 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1440009863
5 | K | 741122237 | Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených volně nebo v liště plných kulatých (např. CYKY) počtu a průřezu žil 7x1,5 až 2,5 mm2 | m | 90 |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  |  | základní | 0.046 | 4.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1041741588
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/741122237 | [15 empty] | Online PSC | 2
6 | M | PKB.603930 | CYKY-O 7x1,5 | km | 0.09 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0.21 | 0.0189 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1490395900
7 | K | 741124703 | Montáž kabelů měděných ovládacích bez ukončení uložených volně stíněných ovládacích s plným jádrem (např. JYTY) počtu a průměru žil 2 až 19x1 mm2 | m | 100 |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  |  | základní | 0.046 | 4.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -713870321
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/741124703 | [15 empty] | Online PSC | 2
8 | M | 34113148 | kabel ovládací průmyslový stíněný laminovanou Al fólií s příložným Cu drátem jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 250V (JYTY) 2x1,00mm2 | m | 100 |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  |  | základní | 0 | 0 | 5e-05 | 0.005 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -22287295
| D | 7412 | Zařízení |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
9 | K | MR02-Y232 | Ventil radiátorový rohový DN15 | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 2
10 | K | MR02-Y232.1 | Servopohon zdvihový 24VAC | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 4
11 | K | MR02-Y236 | Ventil radiátorový rohový DN15 | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 6
12 | K | MR02-Y236.1 | Servopohon zdvihový 24VAC | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 8
13 | K | MR02-Y242 | Ventil radiátorový rohový DN15 | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 10
14 | K | MR02-Y242.1 | Servopohon zdvihový 24VAC | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 12
15 | K | MR02-Y246 | Ventil radiátorový rohový DN15 | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 14
16 | K | MR02-Y246.1 | Servopohon zdvihový 24VAC | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 16
17 | K | MR02-BT375 | Snímač teploty prostorový NTC | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 18
18 | K | MR02-BT376 | Snímač teploty prostorový NTC | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 20
19 | K | MR02-BT377 | Snímač teploty prostorový NTC | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 22
20 | K | MR02-BT378 | Snímač teploty prostorový NTC | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 24
| D | 749 | Elektromontáže - ostatní práce a konstrukce |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
21 | K | Pol80 | Požární ucpávky | kpl. | 1 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 34
22 | K | Pol81 | Materiál úchytný a nosný pro kabelovou trasu | kpl. | 1 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 36
23 | K | Pol83 | Programové vybavení ústředny a obsl.pracoviště | kpl. | 1 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 38
24 | K | Pol84 | Oživení, uvedení do provozu | kpl. | 1 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 40
25 | K | Pol85 | Podružný materiál | kpl. | 1 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 42
26 | K | Pol86 | Provozní, funkční, komplexní zkoušky, test 1:1 | kpl. | 1 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 44
27 | K | Pol87 | Zaučení obsluhy, vypracování uživatelských manuálů | kpl. | 1 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 46
28 | K | Pol88 | Dokumentace skutečného provedení (4 paré) | kpl. | 1 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 48
29 | K | Pol89 | Koordinace s ostatními profesemi | kpl. | 1 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 50
30 | K | Pol90 | Spolupráce s IT technikem investora | kpl. | 1 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 52
31 | K | Pol91 | Spolupráce se zástupcem provozovatele, investora | kpl. | 1 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 54
32 | K | Pol92 | Ostatní náklady (doprava, cestovmé, lešení, zabezpečení) | kpl. | 1 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 56

## 07 - Slaboproud
[9 empty] | >> skryté sloupce << | [9 empty] | {7c749dc2-cec6-4777-8064-92e954ccfd74}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ | [8 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
VŠE 3.np, Centrum pro konzultace
Objekt:
07 - Slaboproud
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  | Praha |  |  | Datum: | 27. 12. 2024
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
| Účastník: |  |  |  |  | IČ: | Vyplň údaj
|  | Vyplň údaj |  |  |  | DIČ: | Vyplň údaj
| Projektant: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
| Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ:
|  | Ing. Milan Dušek |  |  |  | DIČ:
Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podminky.urs.cz.
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 12% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 12% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
VŠE 3.np, Centrum pro konzultace
Objekt:
07 - Slaboproud
Místo: |  |  | Praha |  |  | Datum: | 27. 12. 2024
Zadavatel: | [5 empty] | Projektant:
Zhotovitel: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel: | Ing. Milan Dušek
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem | [6 empty] | 0 | [12 empty] | -1
| HSV - Práce a dodávky HSV | [5 empty] | 0
| 9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání | [5 empty] | 0
| PSV - Práce a dodávky PSV | [5 empty] | 0
| 742 - Elektroinstalace - slaboproud | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
VŠE 3.np, Centrum pro konzultace
Objekt:
07 - Slaboproud
Místo: |  |  | Praha |  |  | Datum: | 27. 12. 2024
Zadavatel: | [5 empty] | Projektant:
Zhotovitel: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel: | Ing. Milan Dušek
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 13.1565 |  | 0.016289 |  | 0 |  | D | -1 | [7 empty] | 0
| D | HSV | Práce a dodávky HSV |  |  |  | 0 | [5 empty] | 13.1565 |  | 0.016289 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | 9 | Ostatní konstrukce a práce, bourání |  |  |  | 0 | [5 empty] | 13.1565 |  | 0.016289 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | 949101111 | Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeňové podlahy do 1,9 m | m2 | 125.3 |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  |  | základní | 0.105 | 13.1565 | 0.00013 | 0.016289 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 302057239
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/949101111 | [15 empty] | Online PSC | 2
| D | PSV | Práce a dodávky PSV |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | 742 | Elektroinstalace - slaboproud |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
2 | K | 34575002 | víko žlabu pozinkované 2m/ks š 62mm | m | 60 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 2
3 | K | 34575491 | žlab kabelový pozinkovaný 2m/ks 50x62 | m | 60 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 4
4 | K | 31197002 | tyč závitová Pz 4.6 M8 | m | 15 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 6
5 | K | 34575376 | výložník žlabu/lávky kabelové ocelové děrované ŽZ protipožární P-90R šířky 100mm | kus | 15 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 8
6 | K | 34571073 | trubka elektroinstalační ohebná z PVC (EN) 2325 | m | 60 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 10
7 | K | ADI.0051253.URS | Instalační kabel CAT6 FTP LSOH Dca 500m/cívka SXKD-6-FTP-LSOH | m | 1700 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 12
8 | M | 34571451 | krabice pod omítku PVC přístrojová kruhová D 70mm hluboká | kus | 5 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 14
9 | K | 741910412 | Montáž žlab kovový šířky do 100 mm bez víka | m | 60 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 16
10 | K | 741910421 | Montáž žlab kovový - uzavření víkem | m | 60 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 18
11 | K | 741110062 | Montáž trubka plastová ohebná D přes 23 do 35 mm uložená pod omítku | m | 40 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 20
12 | K | 742110003 | Montáž trubek pro slaboproud plastových ohebných uložených volně na příchytky | m | 20 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 22
13 | K | 742330024 | Montáž patch panelu 24 portů | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 24
14 | K | 742330044 | Montáž datové zásuvky 1 až 6 pozic | kus | 5 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 26
15 | K | 742330052 | Popis portů patchpanelu | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 28
16 | K | 742330051 | Popis portu datové zásuvky | kus | 15 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 30
17 | M | Pol36 | bezkontaktní čtečka pro Mifare karty, (podpora SIO) iCLASS/Mifare/DESFire, úzká | kus | 6 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 32
18 | M | Pol37 | elektromecanický samozamykací zámekzámek 12-24V DC, bezpečnostní kování klika-klika s děleným čtyřhranem, paniková funkce (odchod vždy) | kus | 6 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 34
19 | M | Pol38 | Systémový kabel | kus | 6 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 36
20 | M | Pol39 | kabelová přechodka přímá | kus | 6 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 38
| P |  | Poznámka k položce: montáž zámků, systémových kabelů a kabelových přechodek je součástí dodávky dveří | [15 empty] | P | 2
21 | M | Pol40 | Modul PRO32R2 pro 2 čtečky systému PRO-3200 nebo PRO-2200 | kus | 3 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 40
22 | M | Pol41 | Kontrolér PRO32IC (IC) systému PRO-3200 včetně napájecího zdroje a boxu | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 42
23 | M | Pol42 | zdroj a krabice pro moduly do racku | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 44
24 | M | Pol43 | přepojovací panel 19" STP 24 port CAT6 | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 46
25 | K | 742124001 | Montáž kabelů datových FTP, UTP, STP pro vnitřní rozvody do žlabu nebo lišty | m | 1630 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 48
26 | K | 742124005 | Montáž kabelů datových FTP, UTP, STP ukončení kabelu konektorem | kus | 2 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 50
27 | K | 742124007 | Montáž kabelů datových FTP, UTP, STP ukončení kabelu na svorkovnici | kus | 56 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 52
28 | K | 742124002 | Montáž kabelů datových FTP, UTP, STP pro vnitřní rozvody do trubky | m | 70 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 54
29 | K | 742330101 | Měření metalického segmentu s vyhotovením protokolu | kus | 104 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 56
30 | K | Pol44 | Další stávajících rozvodů a zařízení | kus | 25000 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 58
31 | K | Pol45 | Drobný montážní materiál | kus | 15000 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 60
32 | K | 74250R_10 | Montáž a kompletace zařízení, uvedení do provozu se zaučením obsluhy | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1302717662

## 08 - Silnoproud a hromosvod
[9 empty] | >> skryté sloupce << | [9 empty] | {ee560021-4faf-497c-8a4e-c62319e41435}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ | [8 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
VŠE 3.np, Centrum pro konzultace
Objekt:
08 - Silnoproud a hromosvod
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  | Praha |  |  | Datum: | 27. 12. 2024
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
| Účastník: |  |  |  |  | IČ: | Vyplň údaj
|  | Vyplň údaj |  |  |  | DIČ: | Vyplň údaj
| Projektant: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
| Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ:
|  | Ing. Milan Dušek |  |  |  | DIČ:
Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podminky.urs.cz.
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 12% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 12% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
VŠE 3.np, Centrum pro konzultace
Objekt:
08 - Silnoproud a hromosvod
Místo: |  |  | Praha |  |  | Datum: | 27. 12. 2024
Zadavatel: | [5 empty] | Projektant:
Zhotovitel: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel: | Ing. Milan Dušek
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem | [6 empty] | 0 | [12 empty] | -1
| PSV - Práce a dodávky PSV | [5 empty] | 0
| 741 - Elektroinstalace - silnoproud-rozvaděč | [5 empty] | 0
| 744 - Elektromontáže - rozvody vodičů měděných | [5 empty] | 0
| 7441 - Hromosvod | [5 empty] | 0
| 747 - Elektromontáže - kompletace rozvodů | [5 empty] | 0
| 748 - Elektromontáže - osvětlovací zařízení a svítidla | [5 empty] | 0
| 749 - Elektromontáže - ostatní práce a konstrukce | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
VŠE 3.np, Centrum pro konzultace
Objekt:
08 - Silnoproud a hromosvod
Místo: |  |  | Praha |  |  | Datum: | 27. 12. 2024
Zadavatel: | [5 empty] | Projektant:
Zhotovitel: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel: | Ing. Milan Dušek
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 20.064 |  | 0 |  | 0 |  | D | -1 | [7 empty] | 0
| D | PSV | Práce a dodávky PSV |  |  |  | 0 | [5 empty] | 20.064 |  | 0 |  | 0 | 2 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | 741 | Elektroinstalace - silnoproud-rozvaděč |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | Pol58 | Rozváděč RSX3 oceloplechový nástěnný 600x1600x200 mm 400V/32A | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 24
2 | K | Pol59 | Stavební přípomoci (Průrazy, průvrty, dozdění, začištění) | kpl | 1 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 26
| D | 744 | Elektromontáže - rozvody vodičů měděných |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
3 | K | Pol60 | Kabel 1-CXKH-R B2ca s1a d1 a1 j 5x6 | m | 40 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 28
4 | K | Pol61 | Kabel CYKY-j 5x6 | m | 30 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 30
5 | K | Pol62 | Kabel 1-CXKH-R B2ca s1a d1 a1 j 3x2,5 | m | 800 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 32
6 | K | Pol63 | Kabel 1-CXKH-R B2ca s1a d1 a1 o 3x1,5 | m | 160 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 34
7 | K | Pol64 | Kabel 1-CXKH-R B2ca s1a d1 a1 j 3x1,5 | m | 380 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 36
8 | K | Pol65 | vodič CYA 10 | m | 60 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 38
9 | K | Pol66 | Trubka elektroinstalační pancéřová žárově zinkovaná pr.40 | m | 3 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 40
10 | K | Pol67 | Požární ucpávky dle požadavků požární zprávy | kpl | 2 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 42
11 | K | Pol57 | Zámečnické pomocné konstrukce | kg | 10 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 44
12 | K | Pol68 | Podružný související elektroinstalační a kompletační materiál (svorky, kabelové příchytky, koncovky apod.) | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 46
13 | K | Pol691 | Podíl přidružených výkonů | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 48
14 | K | Pol701 | Nespecifikovatelné montážní práce | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 50
15 | K | Pol711 | Stavební přípomoci (Průrazy, průvrty, utěsnění prostupů) | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 52
| D | 7441 | Hromosvod |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
16 | K | Pol72 | Úprava vedení hromosvodu | kpl | 1 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 54
17 | K | Pol73 | Připojení neživých částí VZT a chlazení na zemnící vodič | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 56
| D | 747 | Elektromontáže - kompletace rozvodů |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
18 | K | Pol49 | Elektrický vývod 3 vodičový (ukončení kabelu, svorka) | ks | 4 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 6
19 | K | Pol50 | Elektrický vývod 5 vodičový (ukončení kabelu, svorka) | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 8
20 | K | Pol51 | Odpínač bezpečnostní 400V/16A, venkovní, IP66 | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 10
21 | K | pol80 | Vypínač ř. 1 IP20 | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -854083508
22 | K | Pol81 | Vypínač střídavý ř. 6 IP20 | ks | 2 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1345239756
23 | K | Pol52 | Vypínač lustrový ř. 5 IP20 | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 12
24 | K | Pol53 | Vypínač dvojitý střídavý ř. 6+6 IP20 | ks | 6 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 14
25 | K | Pol54 | Zásuvka 230V/16A IP20 | ks | 80 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 16
26 | K | Pol55 | PAS - ochranná přípojnice | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 18
27 | K | Pol56 | Krabice instalační, rozbočná KPR 68 | ks | 100 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 20
28 | K | Pol57 | Zámečnické pomocné konstrukce | kg | 10 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 22
| P |  | Poznámka k položce: Podružný související elektroinstalační a kompletační materiál Podíl přidružených výkonů Nespecifikovatelné montážní práce Stavební přípomoci (Průrazy, průvrty) | [15 empty] | P | 2
| D | 748 | Elektromontáže - osvětlovací zařízení a svítidla |  |  |  | 0 | [5 empty] | 20.064 |  | 0 |  | 0 | 2 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
29 | K | 741372022 | Montáž svítidel s integrovaným zdrojem LED se zapojením vodičů interiérových přisazených nástěnných hranatých nebo kruhových, plochy přes 0,09 do 0,36 m2 | kus | 18 |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  |  | základní | 0.88 | 15.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 774939551
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/741372022 | [15 empty] | Online PSC | 2
30 | K | Pol47 | Svítidlo LED panel do kazetového podhledu, specifikace viz kniha svítidel | ks | 18 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2
31 | K | 741372062 | Montáž svítidel s integrovaným zdrojem LED se zapojením vodičů interiérových přisazených stropních hranatých nebo kruhových, plochy přes 0,09 do 0,36 m2 | kus | 4 |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  |  | základní | 1.056 | 4.224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1380691507
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/741372062 | [15 empty] | Online PSC | 2
32 | K | Pol48 | Nouzové svítidlo nástěnné LED 3W - úniková cesta piktogram | ks | 4 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4
| D | 749 | Elektromontáže - ostatní práce a konstrukce |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
33 | K | Pol76 | Demontáž a likvidace stávajících svítidel a kabelů v podhledech | kpl | 1 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 64
34 | K | Pol77 | Dokumentace SKUTEČNÉHO PROVEDENÍ | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 66
35 | K | Pol79 | Výchozí revize vnitřní instalace a výchozí revize hromosvodu (samostatně) | ks | 2 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 70

## 09 - VRN
[9 empty] | >> skryté sloupce << | [9 empty] | {1ca59577-244c-4ce1-a5f7-56642168fe6f}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ | [8 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
VŠE 3.np, Centrum pro konzultace
Objekt:
09 - VRN
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  | Praha |  |  | Datum: | 27. 12. 2024
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
| Účastník: |  |  |  |  | IČ: | Vyplň údaj
|  | Vyplň údaj |  |  |  | DIČ: | Vyplň údaj
| Projektant: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
| Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ:
|  | Ing. Milan Dušek |  |  |  | DIČ:
Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podminky.urs.cz.
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 12% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 12% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
VŠE 3.np, Centrum pro konzultace
Objekt:
09 - VRN
Místo: |  |  | Praha |  |  | Datum: | 27. 12. 2024
Zadavatel: | [5 empty] | Projektant:
Zhotovitel: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel: | Ing. Milan Dušek
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem | [6 empty] | 0 | [12 empty] | -1
| VRN - Vedlejší rozpočtové náklady | [5 empty] | 0
| VRN3 - Zařízení staveniště | [5 empty] | 0
| VRN4 - Inženýrská činnost | [5 empty] | 0
| VRN6 - Územní vlivy | [5 empty] | 0
| VRN7 - Provozní vlivy | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
VŠE 3.np, Centrum pro konzultace
Objekt:
09 - VRN
Místo: |  |  | Praha |  |  | Datum: | 27. 12. 2024
Zadavatel: | [5 empty] | Projektant:
Zhotovitel: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel: | Ing. Milan Dušek
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | D | -1 | [7 empty] | 0
| D | VRN | Vedlejší rozpočtové náklady |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 5 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | 030001000 | Zařízení staveniště | % |  |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1024 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1024 | 336290228
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/030001000 | [15 empty] | Online PSC | 1
| D | VRN3 | Zařízení staveniště |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 5 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | VRN4 | Inženýrská činnost |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 5 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
2 | K | 045002000 | Kompletační a koordinační činnost | % |  |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1024 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1024 | 1644485981
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/045002000 | [15 empty] | Online PSC | 2
| D | VRN6 | Územní vlivy |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 5 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
3 | K | 060001000 | Územní vlivy | % |  |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1024 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1024 | 1228641353
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/060001000 | [15 empty] | Online PSC | 2
| D | VRN7 | Provozní vlivy |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 5 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
4 | K | 071002000 | Provoz investora, třetích osob | % |  |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1024 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1024 | -934959644
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/071002000 | [15 empty] | Online PSC | 2

## Pokyny pro vyplnění
Struktura údajů, formát souboru a metodika pro zpracování
Struktura
Soubor je složen ze záložky Rekapitulace stavby a záložek s názvem soupisu prací pro jednotlivé objekty ve formátu XLSX. Každá ze záložek přitom obsahuje
ještě samostatné sestavy vymezené orámovaním a nadpisem sestavy.
Rekapitulace stavby obsahuje sestavu Rekapitulace stavby a Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací.
V sestavě Rekapitulace stavby jsou uvedeny informace identifikující předmět veřejné zakázky na stavební práce, KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci
celkové nabídkové ceny účastníka.
Termínem "učastník" (resp. zhotovitel) se myslí "účastník zadávacího řízení" ve smyslu zákona o zadávání veřejných zakázek.
V sestavě Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací je uvedena rekapitulace stavebních objektů, inženýrských objektů, provozních souborů,
vedlejších a ostatních nákladů a ostatních nákladů s rekapitulací nabídkové ceny za jednotlivé soupisy prací. Na základě údaje Typ je možné
identifikovat, zda se jedná o objekt nebo soupis prací pro daný objekt:
|  | STA | Stavební objekt pozemní
|  | ING | Stavební objekt inženýrský
|  | PRO | Provozní soubor
|  | VON | Vedlejší a ostatní náklady
|  | OST | Ostatní
|  | Soupis | Soupis prací pro daný typ objektu
Soupis prací pro jednotlivé objekty obsahuje sestavy Krycí list soupisu prací, Rekapitulace členění soupisu prací, Soupis prací. Za soupis prací může být považován
i objekt stavby v případě, že neobsahuje podřízenou zakázku.
Krycí list soupisu obsahuje rekapitulaci informací o předmětu veřejné zakázky ze sestavy Rekapitulace stavby, informaci o zařazení objektu do KSO,
CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny účastníka za aktuální soupis prací.
Rekapitulace členění soupisu prací obsahuje rekapitulaci soupisu prací ve všech úrovních členění soupisu tak, jak byla tato členění použita (např.
stavební díly, funkční díly, případně jiné členění) s rekapitulací nabídkové ceny.
Soupis prací obsahuje položky veškerých stavebních nebo montážních prací, dodávek materiálů a služeb nezbytných pro zhotovení stavebního objektu,
inženýrského objektu, provozního souboru, vedlejších a ostatních nákladů.
Pro položky soupisu prací se zobrazují následující informace:
|  | PČ |  | Pořadové číslo položky v aktuálním soupisu
|  | TYP |  | Typ položky: K - konstrukce, M - materiál, PP - plný popis, PSC - poznámka k souboru cen, P - poznámka k položce, VV - výkaz výměr, FIG - rozpad figur
|  | Kód |  | Kód položky
|  | Popis |  | Zkrácený popis položky
|  | MJ |  | Měrná jednotka položky
|  | Množství |  | Množství v měrné jednotce
|  | J.cena |  | Jednotková cena položky. Zadaní může obsahovat namísto J.ceny sloupce J.materiál a J.montáž, jejichž součet definuje
J.cenu položky.
|  | Cena celkem |  | Celková cena položky daná jako součin množství a j.ceny
|  | Cenová soustava |  | Příslušnost položky do cenové soustavy
Ke každé položce soupisu prací se na samostatných řádcích může zobrazovat:
Plný popis položky
Poznámka k souboru cen a poznámka zadavatele
Výkaz výměr
Pokud je k řádku výkazu výměr evidovaný údaj ve sloupci Kód, jedná se o definovaný odkaz, na který se může odvolávat výkaz výměr z jiné položky.
Metodika pro zpracování
Jednotlivé sestavy jsou v souboru provázány. Editovatelné pole jsou zvýrazněny žlutým podbarvením, ostatní pole neslouží k editaci a nesmí být jakkoliv
modifikovány.
Účastník je pro podání nabídky povinen vyplnit žlutě podbarvená pole:
Pole Účastník v sestavě Rekapitulace stavby - zde účastník vyplní svůj název (název subjektu)
Pole IČ a DIČ v sestavě Rekapitulace stavby - zde účastník vyplní svoje IČ a DIČ
Datum v sestavě Rekapitulace stavby - zde účastník vyplní datum vytvoření nabídky
J.cena = jednotková cena v sestavě Soupis prací o maximálním počtu desetinných míst uvedených v poli
- pokud sestavy soupisů prací obsahují pole J.cena, měla by být všechna tato pole vyplněna nenulovými
Poznámka - nepovinný údaj pro položku soupisu
V případě, že sestavy soupisů prací neobsahují pole J.cena, potom ve všech soupisech prací obsahují pole:
- J.materiál - jednotková cena materiálu
- J.montáž - jednotková cena montáže
Účastník v tomto případě by měl vyplnit všechna pole J.materiál a pole J.montáž nenulovými kladnými číslicemi. V případech, kdy položka
neobsahuje žádný materiál je přípustné, aby pole J.materiál bylo vyplněno nulou. V případech, kdy položka neobsahuje žádnou montáž je přípustné,
aby pole J.montáž bylo vyplněno nulou. Obě pole - J.materiál, J.Montáž u jedné položky by však neměly být vyplněny nulou.
Rekapitulace stavby
Název |  |  | Povinný |  | Popis | Typ | Max. počet
atributu |  |  | (A/N) |  |  |  | znaků
Kód |  |  | A |  | Kód stavby | String | 20
Stavba |  |  | A |  | Název stavby | String | 120
Místo |  |  | N |  | Místo stavby | String | 50
Datum |  |  | A |  | Datum vykonaného exportu | Date
KSO |  |  | N |  | Klasifikace stavebního objektu | String | 15
CC-CZ |  |  | N |  | Klasifikace stavbeních děl | String | 15
CZ-CPV |  |  | N |  | Společný slovník pro veřejné zakázky | String | 20
CZ-CPA |  |  | N |  | Klasifikace produkce podle činností | String | 20
Zadavatel |  |  | N |  | Zadavatel zadaní | String | 50
IČ |  |  | N |  | IČ zadavatele zadaní | String | 20
DIČ |  |  | N |  | DIČ zadavatele zadaní | String | 20
Účastník |  |  | N |  | Účastník veřejné zakázky | String | 50
Projektant |  |  | N |  | Projektant | String | 50
Poznámka |  |  | N |  | Poznámka k zadání | String | 255
Sazba DPH |  |  | A |  | Rekapitulace sazeb DPH u položek soupisů | eGSazbaDph
Základna DPH |  |  | A |  | Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek soupisů | Double
Hodnota DPH |  |  | A |  | Hodnota DPH | Double
Cena bez DPH |  |  | A |  | Celková cena bez DPH za celou stavbu. Sčítává se ze všech listů. | Double
Cena s DPH |  |  | A |  | Celková cena s DPH za celou stavbu | Double
Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací
Název |  |  | Povinný |  | Popis | Typ | Max. počet
atributu |  |  | (A/N) |  |  |  | znaků
Kód |  |  | A |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 20
Stavba |  |  | A |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 120
Místo |  |  | N |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50
Datum |  |  | A |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | Date
Zadavatel |  |  | N |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50
Projektant |  |  | N |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50
Účastník |  |  | N |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50
Kód |  |  | A |  | Kód objektu | String | 20
Objektu, Soupis prací |  |  | A |  | Název objektu | String | 120
Cena bez DPH |  |  | A |  | Cena bez DPH za daný objekt | Double
Cena s DPH |  |  | A |  | Cena spolu s DPH za daný objekt | Double
Typ |  |  | A |  | Typ zakázky | eGTypZakazky
Krycí list soupisu
Název |  |  | Povinný |  | Popis | Typ | Max. počet
atributu |  |  | (A/N) |  |  |  | znaků
Stavba |  |  | A |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 120
Objekt |  |  | A |  | Kód a název objektu | String | 20 + 120
Soupis |  |  | A |  | Kód a název soupisu | String | 20 + 120
KSO |  |  | N |  | Klasifikace stavebního objektu | String | 15
CC-CZ |  |  | N |  | Klasifikace stavbeních děl | String | 15
CZ-CPV |  |  | N |  | Společný slovník pro veřejné zakázky | String | 20
CZ-CPA |  |  | N |  | Klasifikace produkce podle činností | String | 20
Místo |  |  | N |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50
Zadavatel |  |  | N |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50
Účastník |  |  | N |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50
Projektant |  |  | N |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50
Poznámka |  |  | N |  | Poznámka k soupisu prací | String | 255
Sazba DPH |  |  | A |  | Rekapitulace sazeb DPH na položkách aktuálního soupisu | eGSazbaDph
Základna DPH |  |  | A |  | Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek aktuálního soupisu | Double
Hodnota DPH |  |  | A |  | Hodnota DPH | Double
Cena bez DPH |  |  | A |  | Cena bez DPH za daný soupis | Double
Cena s DPH |  |  | A |  | Cena s DPH za daný soupis | Double
Rekapitulace členění soupisu prací
Název |  |  | Povinný |  | Popis | Typ | Max. počet
atributu |  |  | (A/N) |  |  |  | znaků
Stavba |  |  | A |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 120
Objekt |  |  | A |  | Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu | String | 20 + 120
Soupis |  |  | A |  | Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu | String | 20 + 120
Místo |  |  | N |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50
Datum |  |  | A |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | Date
Zadavatel |  |  | N |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50
Projektant |  |  | N |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50
Účastník |  |  | N |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50
Kód dílu - Popis |  |  | A |  | Kód a název dílu ze soupisu | String | 20 + 100
Cena celkem |  |  | A |  | Cena celkem za díl ze soupisu | Double
Soupis prací
Název |  |  | Povinný |  | Popis | Typ | Max. počet
atributu |  |  | (A/N) |  |  |  | znaků
Stavba |  |  | A |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 120
Objekt |  |  | A |  | Kód a název objektu | String | 20 + 120
Soupis |  |  | A |  | Přebírá se z Krycího listu soupisu | String | 20 + 120
Místo |  |  | N |  | Přebírá se z Krycího listu soupisu | String | 50
Datum |  |  | A |  | Přebírá se z Krycího listu soupisu | Date
Zadavatel |  |  | N |  | Přebírá se z Krycího listu soupisu | String | 50
Projektant |  |  | N |  | Přebírá se z Krycího listu soupisu | String | 50
Účastník |  |  | N |  | Přebírá se z Krycího listu soupisu | String | 50
PČ |  |  | A |  | Pořadové číslo položky soupisu | Long
Typ |  |  | A |  | Typ položky soupisu | eGTypPolozky | 1
Kód |  |  | A |  | Kód položky ze soupisu | String | 20
Popis |  |  | A |  | Popis položky ze soupisu | String | 255
MJ |  |  | A |  | Měrná jednotka položky | String | 10
Množství |  |  | A |  | Množství položky soupisu | Double
J.Cena |  |  | A |  | Jednotková cena položky | Double
Cena celkem |  |  | A |  | Cena celkem vyčíslena jako J.Cena * Množství | Double
Cenová soustava |  |  | N |  | Zařazení položky do cenové soustavy | String | 50
p |  |  | N |  | Poznámka položky ze soupisu | Memo
psc |  |  | N |  | Poznámka k souboru cen ze soupisu | Memo
pp |  |  | N |  | Plný popis položky ze soupisu | Memo
vv |  |  | N |  | Výkaz výměr (figura, výraz, výměra) ze soupisu | Text,Text,Double | 20, 150
fig |  |  | N |  | Rozpad figur | Text,Text,Double | 20, 150
DPH |  |  | A |  | Sazba DPH pro položku | eGSazbaDPH
Hmotnost |  |  | A |  | Hmotnost položky ze soupisu | Double
Suť |  |  | A |  | Suť položky ze soupisu | Double
Nh |  |  | N |  | Normohodiny položky ze soupisu | Double
Datová věta
Typ věty |  |  | Hodnota |  | Význam
eGSazbaDPH |  |  | základní |  | Základní sazba DPH
|  |  | snížená |  | Snížená sazba DPH
|  |  | nulová |  | Nulová sazba DPH
|  |  | zákl. přenesená |  | Základní sazba DPH přenesená
|  |  | sníž. přenesená |  | Snížená sazba DPH přenesená
eGTypZakazky |  |  | STA |  | Stavební objekt
|  |  | PRO |  | Provozní soubor
|  |  | ING |  | Inženýrský objekt
|  |  | VON |  | Vedlejší a ostatní náklady
|  |  | OST |  | Ostatní náklady
eGTypPolozky |  |  | 1 |  | Položka typu HSV
|  |  | 2 |  | Položka typu PSV
|  |  | 3 |  | Položka typu M
|  |  | 4 |  | Položka typu OST

## Příloha 1
Příloha č.1
Třídění odpadů vzniklých v průběhu provádění díla bude tříděno a likvidováno dle Metodického návodu odboru odpadů Ministerstva životního prostředí pro řízení vzniku stavebních a demoličních odpadů a pro nakládání s nimi.
Minimálně 70% odpadu vzniklého při realizaci díla je nutno dále recyklovat. Obaly čistého vybavení budou v maximální míře zpětně využitelné.
Katalog odpadů - skupina 17
Odpady označené * jsou kategorizovány jako nebezpečné odpady.
2008-07-31
17 | STAVEBNÍ A DEMOLIČNÍ ODPADY (VČETNĚ VYTĚŽENÉ ZEMINY Z KONTAMINOVANÝCH MÍST)
17 01 | Beton, cihly, tašky a keramika
17 01 01 | Beton
17 01 02 | Cihly
17 01 03 | Tašky a keramické výrobky
17 01 06* | Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a keramických výrobků obsahující nebezpečné látky
17 01 07 | Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a keramických výrobků neuvedené pod číslem 17 01 06
17 02 | Dřevo, sklo a plasty
17 02 01 | Dřevo
17 02 02 | Sklo
17 02 03 | Plasty
17 02 04* | Sklo, plasty a dřevo obsahující nebezpečné látky nebo nebezpečnými látkami znečištěné
17 03 | Asfaltové směsi, dehet a výrobky z dehtu
17 03 01* | Asfaltové směsi obsahující dehet
17 03 02 | Asfaltové směsi neuvedené pod číslem 17 03 01
17 03 03* | Uhelný dehet a výrobky z dehtu
17 04 | Kovy (včetně jejich slitin)
17 04 01 | Měď, bronz, mosaz
17 04 02 | Hliník
17 04 03 | Olovo
17 04 04 | Zinek
17 04 05 | Železo a ocel
17 04 06 | Cín
17 04 07 | Směsné kovy
17 04 09* | Kovový odpad znečištěný nebezpečnými látkami
17 04 10* | Kabely obsahující ropné látky, uhelný dehet a jiné nebezpečné látky
17 04 11 | Kabely neuvedené pod číslem 17 04 10
17 05 | Zemina (včetně vytěžené zeminy z kontaminovaných míst), kamení, vytěžená jalová hornina a hlušina
17 05 03* | Zemina a kamení obsahující nebezpečné látky
17 05 04 | Zemina a kamení neuvedené pod číslem 17 05 03
17 05 04 01 | Sedimenty vytěžené z koryt vodních toků a vodních nádrží
17 05 05* | Vytěžená jalová hornina a hlušina obsahující nebezpečné látky
17 05 06 | Vytěžená jalová hornina a hlušina neuvedená pod číslem 17 05 05
17 05 07* | Štěrk ze železničního svršku obsahující nebezpečné látky
17 05 08 | Štěrk ze železničního svršku neuvedený pod číslem 17 05 07
17 06 | Izolační materiály a stavební materiály s obsahem azbestu
17 06 01* | Izolační materiál s obsahem azbestu
17 06 03* | Jiné izolační materiály, které jsou nebo obsahují nebezpečné látky
17 06 03 01* | Izolační materiály na bázi polystyrenu obsahující nebezpečné látky
17 06 04 | Izolační materiály neuvedené pod čísly 17 06 01 a 17 06 03
17 06 04 01 | Izolační materiály na bázi polystyrenu s obsahem POPs vyžadující specifický způsob nakládání s ohledem na nařízení o POPs
17 06 04 02 | Izolační materiály na bázi polystyrenu
17 06 05* | Stavební materiály obsahující azbest
17 08 | Stavební materiál na bázi sádry
17 08 01* | Stavební materiály na bázi sádry znečištěné nebezpečnými látkami
17 08 02 | Stavební materiály na bázi sádry neuvedené pod číslem 17 08 01
17 09 | Jiné stavební a demoliční odpady
17 09 01* | Stavební a demoliční odpady obsahující rtuť
17 09 02* | Stavební a demoliční odpady obsahující PCB (např. těsnící materiály obsahující PCB, podlahoviny na bázi pryskyřic obsahující PCB, utěsněné zasklené dílce obsahující PCB, kondenzátory obsahující PCB)
17 09 03* | Jiné stavební a demoliční odpady (včetně směsných stavebních a demoličních odpadů) obsahující nebezpečné látky
17 09 04 | Směsné stavební a demoliční odpady neuvedené pod čísly 17 09 01, 17 09 02 a 17 09 03
Pro stavební práce hrazené z prostředků OP JAK platí:
• Se stavebním odpadem včetně použitých obalů je nutné nakládat dle hierarchie odpadového hospodářství zejména ve smyslu zákona o odpadech a přílohy č. 24 k vyhlášce č. 273/2021 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, v platném znění. Prioritou je předcházení vzniku odpadu. Jestliže nelze vzniku odpadu předejít, pak musí dojít k jeho přípravě k opětovnému použití – recyklaci, a to v úrovni nejméně 70 % (hmotnostních) stavebního a demoličního odpadu neklasifikovaného jako nebezpečný;
• Hospodářské subjekty provádějící stavební práce jsou povinné zajistit, aby nejméně 70 % (hmotnostních) stavebních a demoličních materiálů či odpadů neklasifikovaných jako nebezpečné (s výjimkou přirozeně se vyskytujících materiálů uvedených v kategorii 17 05 04 na Evropském seznamu odpadů vytvořeném rozhodnutím 2000/532/ES ze dne 3. května 2000, kterým se nahrazuje rozhodnutí 94/3/ES, kterým se stanoví seznam odpadů podle čl. 1 písm. a) směrnice Rady 75/442/EHS o odpadech a rozhodnutí Rady 94/904/ES, kterým se stanoví seznam nebezpečných odpadů ve smyslu čl. 1 odst. 4 směrnice Rady 91/689/EHS o nebezpečných odpadech (oznámeno pod číslem dokumentu K(2000) 1147)) vzniklého na staveništi bude připraveno k opětovnému použití, recyklaci a k jiným druhům materiálového využití, včetně zásypů, při nichž jsou jiné materiály nahrazeny odpadem, v souladu s hierarchií způsobů nakládání s odpady a protokolem EU pro nakládání se stavebním a demoličním odpadem;
• Podmínka platí pro všechny stavební práce – výstavbu, změny dokončených staveb, případně též údržbu dokončených staveb;
• Pro plnění podmínky významně nepoškozovat životní prostředí není nutné splnit definici odpadu dle zákona o odpadech – započítávají se i další materiály, které jsou ihned využity na staveništi a které se formálně nestanou odpadem dle českého zákona. Doporučuje se nicméně, aby realizátor opatření, kdy demoliční materiál znovu užívá v rámci své činnosti, měl povolení nakládání s odpadem;
• Skládkování včetně technického zajištění skládky je vyloučeno a nelze jej považovat za využití, jedná se vždy o odstranění odpadu. Skládkování je explicitně vyloučen dle čl. 17 nařízení 852/2020, na který se legislativa EU fondů z pohledu zásady DNSH245 odkazuje.
Podrobné informace o vhodném postupu viz dokumentace:
• Metodický návod Ministerstva životního prostředí: https://www.mzp.cz/cz/stavebni_demolicni_odpady;
• Protokol EU o nakládání se stavebními a demoličními odpady: https://www.mpo.cz/cz/stavebnictvi-a-suroviny/strategicke-dokumenty-pro-udrzitelne-stavebnictvi/protokol-eu-o-nakladani-se-stavebnimi-a-demolicnimi-odpady--241557/;
• mezinárodní standardy ISO 20887;
• Základní přehled o druhotných surovinách a recyklovaných výrobcích: http://www.recyklujmestavby.cz/.

## Příloha 2
Příloha č.2
Při instalaci těchto zařízení k využívání vody, je nutné dodržet tyto technické specifikace:
a) umyvadlové baterie a kuchyňské baterie mají maximální průtok vody 6 litrů/min;
b) sprchy mají maximální průtok vody 8 litrů/min;
c) WC, zahrnující soupravy, mísy a splachovací nádrže, mají úplný objem splachovací vody maximálně 6 litrů a maximální průměrný objem splachovací vody 3,5 litru;
d) pisoáry spotřebují maximálně 2 litry/mísu/hodinu. Splachovací pisoáry mají maximální úplný objem splachovací vody 1 litr.
Dokladování pro instalovaná zařízení k využívání vody: doložení spotřeby vody technickými listy výrobku, stavební certifikací nebo stávajícím štítkem výrobku v EU.

## Příloha 3
Příloha č.3
V rámci plnění povinností podle této smlouvy je zhotovitel povinen dbát na to, aby jeho plnění splňovalo níže uvedené podmínky:
• Se stavebním odpadem včetně použitých obalů je nutné nakládat dle hierarchie odpadového hospodářství zejména ve smyslu zákona o odpadech a přílohy č. 24 k vyhlášce č. 273/2021 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, v platném znění. Zhotovitel je povinen předcházet vzniku odpadu. Jestliže nelze vzniku odpadu předejít, pak musí dojít k jeho přípravě k opětovnému použití – recyklaci, a to v úrovni nejméně 70 % (hmotnostních) stavebního a demoličního odpadu neklasifikovaného jako nebezpečný;
• Zhotovitel je povinen zajistit, aby nejméně 70 % (hmotnostních) stavebních a demoličních materiálů či odpadů neklasifikovaných jako nebezpečné (s výjimkou přirozeně se vyskytujících materiálů uvedených v kategorii 17 05 04 na Evropském seznamu odpadů vytvořeném rozhodnutím 2000/532/ES ze dne 3. května 2000, kterým se nahrazuje rozhodnutí 94/3/ES, kterým se stanoví seznam odpadů podle čl. 1 písm. a) směrnice Rady 75/442/EHS o odpadech a rozhodnutí Rady 94/904/ES, kterým se stanoví seznam nebezpečných odpadů ve smyslu čl. 1 odst. 4 směrnice Rady 91/689/EHS o nebezpečných odpadech (oznámeno pod číslem dokumentu K(2000) 1147)) vzniklého na staveništi bude připraveno k opětovnému použití, recyklaci a k jiným druhům materiálového využití, včetně zásypů, při nichž jsou jiné materiály nahrazeny odpadem, v souladu s hierarchií způsobů nakládání s odpady a protokolem EU pro nakládání se stavebním a demoličním odpadem;
Pro plnění podmínky významně nepoškozovat životní prostředí není nutné splnit definici odpadu dle zákona o odpadech – započítávají se i veškeré další materiály, které jsou ihned využity na staveništi a které se formálně nestanou odpadem dle právních předpisů.
Skládkování včetně technického zajištění skládky je vyloučeno a nelze jej považovat za využití, jedná se vždy o odstranění odpadu. Skládkování je explicitně vyloučen dle čl. 17 nařízení 852/2020, na který se legislativa EU fondů z pohledu zásady DNSH245 odkazuje.
• Jsou-li instalována tato zařízení k využívání vody, musí zhotovitel zajistit splnění následujících parametrů:
a) umyvadlové baterie a kuchyňské baterie mají maximální průtok vody 6 litrů/min;
b) sprchy mají maximální průtok vody 8 litrů/min;
c) WC, zahrnující soupravy, mísy a splachovací nádrže, mají úplný objem splachovací vody maximálně 6 litrů a maximální průměrný objem splachovací vody 3,5 litru;
d) pisoáry spotřebují maximálně 2 litry/mísu/hodinu. Splachovací pisoáry mají maximální úplný objem splachovací vody 1 litr.
Dokladování pro instalovaná zařízení k využívání vody: doložení spotřeby vody technickými listy výrobku, stavební certifikací nebo stávajícím štítkem výrobku v EU.
• Ze stavebních prvků a materiálů použitých při stavbě, které mohou přijít do styku s uživateli, se při zkouškách v souladu s podmínkami uvedenými v příloze XVII nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 uvolňuje méně než 0,06 mg formaldehydu na m³ materiálu nebo prvku a při zkouškách podle normy CEN/EN 16516 a ISO 16000-3:2011 nebo jiných srovnatelných standardizovaných zkušebních podmínek a metod stanovení méně než 0,001 mg jiných karcinogenních těkavých organických sloučenin kategorie 1A a 1B na m³ materiálu nebo prvku.
Dokladování: pro instalovaná zařízení k využívání vody: doložení spotřeby vody technickými listy výrobku, stavební certifikací nebo stávajícím štítkem výrobku v EU; pro doložení výše uvedené podmínky pro stavební prvky a materiály použité při stavbě: doklad o shodě materiálů.
• Všechny dodávané spotřebiče musí splňovat nejvyšší dostupnou energetickou třídu dle příslušné legislativy pro daný typ spotřebiče (je-li relevantní).
Dokladování: a) dokument dokládající energetickou třídu výrobku, např. kopie energetického štítku výrobku (je-li relevantní); nebo b) porovnání se spotřebiči obdobných typových a technických specifikací, ze kterého je patrné, že pořízený spotřebič má nejvyšší možnou energetickou třídu (je-li relevantní; pouze v případech, kdy energetická třída spotřebiče je nižší než „A“).