TECHNICKÁ ZPRÁVA

D.1.4.g PROJEKT ZAŘÍZENÍ SILNOPROUDÉ ELEKTROTECHNIKY

Název stavby                    :	REKONSTRUKCE VÝTAHU A STAVEBNÍCH		PROSTOR NA BEZBARIÉROVÉ UŽÍVÁNÍ

Místo stavby		:	Vysoká škola ekonomická, nám. W.Churchilla 4

130 67 PRAHA 3

Stavebník		:		Vysoká škola ekonomická, nám. W.Churchilla 4

130 67 PRAHA 3

Zodpovědný projektant	:	Ing. Jaroslav Šimánek

Na Stráži 1306/5

180 00 PRAHA 8 – Libeň

IČ			:		27414957

Tel.			:		+420 777260955

E-mail		:		jaroslav.simanek@seznam.cz

Datum		:		02/2019

- Všeobecně :

Předmětem této projektové dokumentace je silnoproudá elektroinstalace pro výměnu výtahu v staré budově + nové osvětlení prostoru před nástupišti do výtahu v přízemí, mezaninu a 1.patro.

- Podklady pro zpracování projektu.

- Stavební podklady  jednotlivých podlaží

- Požadavky na napojení výtahu.

- Normy ČSN a ostatní související předpisy

- Konzultace s HIP

- Seznam základních použitých norem

ČSN 33 2000 – 4 – 41 ed.2 Elektrotechnické předpisy – ochrana před úrazem elektrickým   proudem.

ČSN 33 2000 – 4 – 54 ed.2 Elektrotechnické předpisy – uzemnění a ochranné vodiče.

ČSN 33 2000-6		 Elektrotechnické předpisy – postupy při výchozí revizi.

ČSN 33 21 30	ed.3 	 Elektrotechnické předpisy – vnitřní elektrické rozvody.

ČSN 33 21 80		 Elektrotechnické předpisy – připojení elektrických přístrojů.

ČSN 33 2000-5-51 ed.3 Výběr a stavba elektrických zařízení - všeobecné předpisy.

- Základní technické údaje.

Rozvodná soustava:  3+PE+N , 230/400 V stř.50 Hz : TN-S

Ochrana před nebezpečným dotykem :

Bude provedena dle ČSN 33 2000 4 41 a ČSN 33 2000-5-54 základní - samočinným odpojením od zdroje,  doplňková - pospojováním.

V rámci ochrany pospojováním bude přivedeno do nápojného bodu výtahu ( 1.NP) vodič žl.zel. 1x6mm2 z hlavní ochranné přípojnici objektu HOP  ( z rozvodny NN).

Druhy prostředí jsou určeny dle ČSN 33 2000-5-51 . ed. 3 :

prostory 1( AA5, AD1, AE1, AF1, AG1, AH1, AK1, AL1, AM1, BA1, BC1, BE1, CA1, CB1) – Prostory s prostředím normálním

- Popis koncepce technického řešení elektroinstalace

Požadavky na napojení nového výtahu :

Jistič v budově – 3x16A

Vodiče přívodu: 5x2,5mm2 Cu

Vodič: PE 6mm2

Hlavní přívod do posledního patra s volným koncem kabelu cca 4m.

Hlavní jistič v rozvaděči výtahu: 3x10A.

Jmenovitý výkon motoru: 4 kW

Jmenovitý proud: 14A

Záběrový proud: 17A

Výtah má tři nástupiště (přízemí, mezaninu a 1.patro). Spodní část výtahové šachty je v suterénu.

Výtah bude napojen z místnosti č. S.035 - rozvodna elektro, která se nachází v suterénu poblíž  výtahové šachty. Ve vývodovém poli rozvaděče v rozvodně bude doplněn nový jistič  3x16A/C a napojen nový kabel  CXKH-V 5Cx2,5mm2,  který bude tažen v suterénu přes  technické místnosti k výtahové šachtě a novým prostupem bude zatažen do šachty spolu s vodičem 1 x 6mm2 žl.zel. Dále bude tažen v rýze vnitřní stěny výtahu na požadované místo v 1.patře, kde bude ponechán volný konec 4m.

Úprava osvětlení nových prostor před nástupy do výtahu

Jedná se o upravené prostory před nástupy do výtahu.  v přízemí, mezaninu a 1.patře. .

V těchto chráněných prostorrách nově oddělené od ostatních prostor polaží dveřmi  bude demontováno stávající osvětlení včetně kabelů.

Budou zde osazena nová LED přisazená svítidla s nouzovými moduly. Tato nová svítidla budou ovládaná stropními přisazenými pohyb. čidly.

Tato nová svítidla budou napojena na stávající světelné obvody.

Mimo chráněný prostor před výtahem bude naspojkován nový bezhalogen. kabel CXKH-R 3Cx1,5mm2 na kabel stávajícího osvětelní ( "ostrá fáze") a tímto kabelem budou napojeny nová svítidla (přes  pohyb. čidlo).

Poznámka :

Pokud bude možné napojovací kabely nového osvětlení vést v chráněným prostoru před výtahem pod omítkou a min. krytím 10mm, tak bude možné použít běžné kabely CYKY.

Požadavky na napojení od profese  slaboproudu :

PŘÍZEMÍ

VÝVOD 1m CYKY-J 3x1,5 JIŠTĚNO 10B/1 PRO HLASOVÝ MAJÁČEK

VÝVOD 3m CYKY-J 3x1,5 JIŠTĚNO 10B/1 PRO EKV

( umístění vývodů viz. výkres přízemí)

Napojení těchto dvou vývodů bude ze stejného rozvaděče jako vývod pro výtah, t.j. z rozvodny elektro v suterénu.

Do rozvaděče doplnit:  2ks jistič 1x10A/B.

MEZANIN - místnost serverovny

VÝVOD 3m CYKY-J 3x1,5 JIŠTĚNO 10B/1 PRO DVT

UMÍSTĚNÍ VÝVODU BUDE UPŘESNĚNO PŘI REALIZACI

Napojení tohoto vývodu bude vytaženo z rozvaděče, který je umístěn v serverovně.

Do rozvaděče doplnit:    1ks jistič 1x10A/B.

- Závěr :

Dodavatelem bude firma s potřebnými oprávněními pro práci na vyhrazených elektrických zařízeních. Před předáním zajistí výchozí revizi, zakreslení skutečného stavu, manuály a výrobní dokumentaci zařízení v českém jazyce  a poučení a zaškolení obsluhy.Tato technická zpráva doplňuje výkresovou část a je  nedílnou součástí projektu. Veškeré práce  provádějte dle platných předpisů a ČSN, při  dodržení zásad bezpečnosti práce na zařízeních NN, zejména pak ČSN 33 2000-4-41 ed.2 (Ochrana před úrazem el. proudem), ČSN 33 2000-5-54 ed.2 (Uzemnění, ochranné vodiče a vodiče ochranného pospojování), ČSN 33 2000-5-51 . ed. 3  (Stanovení základních charakteristik), ČSN 332000-5-51 ed.2 (Výběr a stavba elektrických zařízení - všeobecné předpisy), ČSN 33 2000-5-52  (Výběr soustav a stavba vedení) a ČSN 33 2000-4-43 ed.2 (Ochrana proti nadproudům), ČSN 33 2000-4-473 (Opatření k ochraně proti nadproudům), ČSN 33 2000-5-523 ed.2  (Dovolené proudy v elektrických rozvodech). Pravidla pro obsluhu a práci na el. zařízení a kvalifikaci obsluhy stanoví ČSN EN 50110-1 ed.2 (Obsluha a práce na elektrických zařízeních), ČSN EN 50110-2,ed.2.